珠海汇华实验学校项目

可行性研究报告

工程咨询资格证书号：工咨丙12420130003

委托部门：珠海汇华基础设施投资有限公司

深圳市普利工程咨询有限公司

二零一八年四月

建 设 单 位 名 称：珠海汇华实验学校

编 制 单 位 名 称：深圳市普利工程咨询有限公司

工 程 咨 询 证 书 编 号：工咨丙12420130003

法 定 代 表 人          吴日升

技 术 负 责 人          吴日升

项目参与人员表

| 审定 | 郝敏 |
| --- | --- |
| 编制人员 | 吴鸿 |
|  | 张婷 |
|  | 王志辉 |

目录

第一章  概  述	8

1.1  项目名称及概况	8

1.2  项目背景	9

1.3  报告编制依据	9

1.4  主要研究结论	9

第二章  需求分析与建设规模	10

2.1 区域社会经济发展概况与总体规划	10

2.2  教育发展规划	11

2.3  珠海相似项目情况	12

2.4  项目需求分析	13

2.5  建设需求	14

2.6  建设规模与建设标准	14

第三章  项目建设的必要性	22

3.1  项目建设是全面贯彻落实党十九大精神的需要	22

3.2  项目建设是加强当前的建设，促进区域社会经济长远稳定健康发展的需要	23

第四章  建设场址及建设条件	24

4.1场址概况	24

4.2 自然条件	26

4.3交通条件	27

4.4市政配套条件	28

第五章  规划建设方案	28

5.1  项目定位	28

5.2  规划设计原则	29

5.3  工程建设方案	30

第六章  公用工程方案	36

6.1  给排水工程	36

6.2  供电工程	40

6.3  空调与通风工程	45

6.4弱电系统	48

第七章  节能	50

7.1  编制依据	50

7.2  项目所在地能源供应状况	50

7.3  节能措施	51

第八章  绿色建筑	54

8.1  标准依据	54

8.2绿色建筑目标	54

8.3绿色建筑措施	55

第九章   海绵城市	57

9.1项目背景	57

9.2规划依据	59

9.3规划范围与期限	60

第十章  燃气工程	65

10.1 设计依据	65

10.2 设计内容及参数	66

10.3 施工要求	67

第十一章  环境保护与安全卫生	70

11.1  项目所在地区的环境概况	70

11.2  执行的环境质量标准及排放标准	71

11.3  拟建项目产生的主要污染物	71

11.4  污染治理措施	72

11.5水土保持	73

11.6结论	74

第十二章  安全防范	75

12.1  危害因素和危害程度分析	75

12.2  安全措施方案	75

第十三章 组织机构与人员配备	77

13.1  使用单位	77

第十四章  建设进度计划与工程招投标	82

14.1  项目建设进度计划	82

14.2  项目招投标方式和组织形式	83

第十五章  投资估算与资金筹措	86

15.1  投资估算范围	86

15.2  编制依据	86

15.3  投资估算编制说明	86

15.4  采用的定额及费率指标	87

15.5  投资估算结果	89

15.6  资金筹措	89

第十六章 社会评价	90

16.1  项目对社会的影响分析	90

16.2  项目所在地的互适性分析	90

16.3  社会评价结论	91

第十七章 风险分析	91

17.1  项目主要风险因素	91

17.2  风险程度分析	93

17.3  风险防范措施	94

第十八章  结论与建议	95

18.1 结论	96

18.2 建议	97

第十九章  附件	97

珠海汇华实验学校新建工程可行性研究报告

第一章  概  述

1.1  项目名称及概况

一、项目名称：   珠海汇华实验学校

二、项目地址：   珠海市平沙镇庆平路南侧

三、项目建设单位：珠海汇华基础设施投资有限公司

珠海汇华基础设施投资有限公司是集基础设施投融资管理、项目投资与运营、城市资源开发与管理和公用事业服务等业务的多元化企业集团，现拥有11家全资子公司和3家控股参股企业，总资产86亿元，净资产78亿元。公司按照公用事业服务、城市运营、金融服务三大战略板块，形成总公司统领，板块公司、业务公司三级法人治理结构。

“公用事业”板块，以珠海汇华城市资源开发有限公司为统领，下设汇华环境、信息科技、安管咨询、市政园林、汽车租赁、人力资源、物业管理等分业务公司。

“城市运营”板块，以珠海汇华基础设施投资有限公司为统领，下设管廊公司、新城CBD 、创新谷、国际海员大厦和公租房建设等项目公司。

“金融投资”板块，通过市场化方式招聘，由一批金融投资、财务分析、风险控制和法务等高素质人才组成专业团队，通过与金融机构和基金管理公司开展合作，创新金融服务方式，为企业提供政策咨询、融资、股改和做市等增值服务。公司自成立以来，不断谋求新的发展，承接了高栏港区多项基础建设及各类民生工程，港区市政园林绿化工程和环保工程，接管运营公共管廊等支柱产业。其中创新谷“高栏2025加速器”建设，平沙新城CBD建设、环境监测与污水固废处理等重大项目处在高速推进中，发展前景广阔。

1.2  项目背景

根据《高栏港经济区2018年政府投资项目计划表》（储备项目），珠海汇华实验学校列入政府投资项目计划表中，按照广东省义务教育标准化学校标准建设，为九年一贯制学校，建设规模为36个班，每年级4个班，(其中小学部为24个班，初中部为12个班),每班按45人，学位1620个。

1.3  报告编制依据

1、《中华人民共和国义务教育法》(2015年修正)

2、《珠海市中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）

3、珠海汇华实验学校用地红线图

4、《广东省义务教育标准化学校标准》（2013年9月1日实施）

5、《广东省小学教育装备标准（2014修订）》

6、《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号）

7、《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月）

8、《中小学校设计规范》（GB50099—2011）

9、《城市普通中小学校校舍建设标准》（2002）

10、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）

11、《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）

12、《珠海市城市规划技术标准与准则》（2015）

13、国家及珠海市有关城市规划与建设的规范条例

14《关于同意筹建珠海汇华实验学校的批复》

1.4  主要研究结论

珠海汇华实验学校建成后，学生的学习条件、学习环境能得到极大的改善，在“绿色校园”的氛围中健康成长，建成后的珠海汇华实验学校将是一个布局合理、建筑协调、功能齐全的学校，为学生提供良好、安全的学习条件和生活环境。

在项目的推进过程中，问题与建议如下：

1、建设项目的进度计划和项目的前期工作是密不可分的，在有限的建设周期内，建设的前期工作的进程显得尤为重要，并在项目实施阶段注意处理速度与质量效益的关系。

2、项目单位在实施该项目的建设工作中，应严格按照有关规定，同时应充分考虑建筑的科学性、前瞻性、经济性和适应性；加强环境与安全管理，科学组织施工，保证施工安全，同时采取相应措施减少粉尘的产生，减少对周边环境。

第二章  需求分析与建设规模

2.1 区域社会经济发展概况与总体规划

珠海作为一个港口城市，港口是建设“蓝色珠海”的战略资源和发展引擎，港口经济是实现珠海“科学崛起”的战略支撑和重要增长极。港区将围绕港口经济参与全球经济中高端竞争的根本要求，努力打造珠海科学发展最重要的引擎、珠海全球化发展的大平台、现代化的临港经济示范区、国际化的港口城市和体制机制创新的先行区。2012年3月，经国务院批准，高栏港经济区升级为国家级经济技术开发区，定名为“珠海经济技术开发区”，成为珠江口西岸首个国家级经济技术开发区，是西江及南中国海走向世界的门户，是广东海洋经济最具活力和潜力的地区之一，更是珠海经济发展的引擎和龙头。

高栏港经济区地理位置十分优越，位于珠海市西南端、珠江鸡啼门至虎跳门出海口之间，东临三灶镇，与澳门隔海相望，东北接红旗镇、斗门区，东南、西南临南海，由高栏、南水两个半岛和三角山、荷包、大杧等18个海岛及黄茅海东部沿岸陆域和海域组成，开发总面积380平方公里；距离香港、澳门分别为45海里和11海里，最南端泊位距离国际主航道仅1海里。广珠铁路和高栏港高速通车后，高栏港可与珠三角地区形成2小时经济圈，辐射珠江口西岸城市群和华南、西南、中南地区,是西江及南中国海走向世界的门户，是广东海洋经济最具活力和潜力的地区之一。 国家一类对外开放口岸、全国沿海主枢纽港珠海港的主体港区—高栏港区位于高栏港经济区内。港池面积88平方公里，自然水深负8—10米，可利用自然岸线70多公里，可建设1—25万吨码头100多个，设计年货物吞吐量2亿吨，具备建设30万吨级以上原油码头条件；可实现江海联运。

高栏港经济区主要规划为五大功能板块，包括高栏石化区29平方公里，码头仓储区26平方公里，装备制造区40平方公里，精细化工区10平方公里，生活配套区30平方公里。随着《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》的实施，高栏将发挥更加优越的核心优势，加速建设珠江口西岸核心城市。

高栏港经济区坚持“以港促产，以产兴城，港产城一体化发展”的工作思路，走港产城联动发展之路，做强港口、做优产业、做美新城。港口建设将以世界眼光、战略思维谋划珠海港发展，按照国际化标准管理营运港口，加快数字化港口建设，形成高端服务体系，确立国家能源接卸港、西江流域龙头港和华南枢纽大港的地位。临港产业将围绕核心资源，走加快临港工业崛起之路，加快建立能够参与全球经济中高端竞争的现代产业体系，率先形成临港产业高技术化、高端产业集群化、新兴产业规模化、物流服务先进化，打造成为世界级船舶和海洋工程装备制造基地、国家级清洁能源和石油化工基地以及区域性港口物流中心。平沙新城将按照“高端特征、滨海特点、岭南特色”的要求，高起点规划、高标准建设，坚持以人为本，发展绿色交通，力争“三年基本配套、五年形成雏形、八年逐步完善”，打造成为“滨海城市、温泉之乡、梦里家园”。

到2015年，全区地区生产总值超过500亿元，年工业总产值超过1500亿元，财政一般预算收入超过35亿元，全港货物吞吐量超过1.5亿吨，集装箱300万标箱。到2015年，平沙新城建设初具规模，港区成为珠海城市格局中的重要城市功能组团；民生福利、幸福指数总体接近香洲主城区水平。

2.2  教育发展规划

一、珠海市教育发展与教育设施规划（2007-2020）

规划明确提出珠海教育事业的发展目标、发展策略，明确高等教育、职业教育、基础教育、幼儿教育等各类教育设施空间布局体系；确定各个布点的建设规模、服务范围及相关建设标准，进行各项设施布点规划；落实近期主城区建设项目用地。

1、中小学发展总目标

珠海市教育规划编制应与珠海当地社会事业发展状况相协调，统筹好规模和服务人口之间的关系，在满足珠海市总体规划和教育事业发展的条件下，统筹考虑珠海市各年龄段学生千人指标变化趋势、规划居住人口数量和空间布局特征等影响因素。要坚持规模办学，均衡发展，同时要兼顾中小学合理的服务半径，保证中小学生接受教育的公平性，优化办学条件，提高教育质量和办学效益。

2、珠海市千人学位数值

规划根据珠海市常住人口总量的波动特征、人口年龄结构变化、在校学生数量的变化、流动人口增长趋势及分布发展等对珠海市千人学位数进行修正，修正后的结果如下表：

| 学龄段（岁） | 4-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 千人学位数 （学位数/千人） | 45 | 85 | 43 | 42 |

2.3  珠海相似项目情况

目前平沙镇共有7所小学，3所中学，分别为平沙中心小学、平沙华丰小学、平沙实验小学、平沙中心小学南新教学点、平沙实验小学大海环教学点、平沙华丰小学北水教学点、平沙连湾小学，平沙镇第一中学，平沙镇第二中学，平沙镇第三中学。目前由于这些学校布局方面的原因，学生上学、放学因路途远而极为不便。低年级学生的家长每天需接送四次，花去大量的时间精力；高年级的学生自己骑单车上学，不管刮风下雨，一天四趟在路上要花几个小时。外来工子弟还无法享受与本地户籍学生同等的义务教育和公平教育，珠海市承诺的投资优惠政策也无法兑现。与主城区相比，高栏港区在办学条件、教师素质、教育质量等方面存在较大的差距。学生小学基础不好，中学条件也差，造成高考升学率远低于珠海市中心城区，教育差别较大的现状与高栏港区的定位形象极不协调。

根据高栏港区社会保障和公共事业局和平沙镇学区办发布的港区中小学及平沙幼儿园的招生方案和细则，其中，中小学学区划分为：

（1）平沙中心小学：东至南新岭脚，西至美平一街以东，南至升平大道（即美平一街以东至升平大道北、平东大道西侧）。

（2）平沙华丰小学：东至美平一街以西，西至美平三街以东，南至升平大道（即美平一街以西至美平三街以东）。

（3）平沙实验小学：东至美平三街以西，平塘社区、前锋社区、前西社区、大虎社区、沙美社区、前进社区、海泉湾。

（4）平沙中心小学南新教学点：南新社区、南新岭码头山。

（5）平沙实验小学大海环教学点：北至升平大道以南（含恒丰新村和立新六队）、大海环社区。在学位许可的情况下，居住在西海岸小区但工作单位在高栏港区范围内的非本区户籍适龄儿童，只可选择大海环小学教学点就读。

（6）平沙华丰小学北水教学点：连湾社区的卫东片、北水片。

（7）平沙连湾小学 ：连湾社区的连湾片。

（8）平沙镇第一中学：位于高栏港经济区直接腹地的平沙镇

（9）平沙镇第二中学：位于珠海市金湾区平沙镇的中心区

（10）平沙镇第三中学：位于广东省珠海市金湾区平沙镇北水村

2.4  项目需求分析

高栏港区珠海汇华实验学校是一所区域性教育机构。学校立足高栏港区平沙新城片区、辐射周边各县市，以市场为导向，按照现代学校管理和现代企业管理体制，以高标准、高起点进行建设。 本项目总用地面积约32000平方米，用地性质为教育用地，办学规模为36个教学班+6个活动教室，总建筑面积约37629平方米，其中地上面积约32629平方米，包括综合行政实验楼7556平方米，教学楼12291平方米，文体馆4928平方米等。宿舍约7854平方米。地下一层，建筑面积约5000平方米，用于停车及设备用房。

知识是人类社会发展的原动力，而教育是人类获得知识的本源。当今社会是一个知识经济型社会，知识和拥有知识的人才是未来经济增长最宝贵的战略资源，教育与科教已经成为经济和社会发展的引擎。

初级中学教育是基础教育的重要组成部分，初级中学的建设是珠海教育事业发展的一个难得的契机。办好初级中学教育，对提高珠海人口素质、缓解珠海本地人才的短缺起到不可忽视的作用。该项目的建设为此提供了物质条件。

随着珠海经济社会的快速发展，居住人数逐年增多，中小学适龄学生人数以每年 2-3 个班的速度增长。随着国家二胎政策的开放，该片区学位紧张的情况势必加剧。为进一步改善学校办学条件，增加学位数量，满足平沙镇人民群众逐年提高的学位需求，结合平沙镇学校学位的实际情况，将珠海汇华实验学校建设纳入近三年教育建设计划。该项目按计划建成投入使用后，班数将有 36 个教学班+6个活动教室，可以较好地解决目前平沙区域学位短缺的问题。

鉴于上述原因，建议珠海汇华实验学校进行新建，按照《广东省义务教育标准化学校标准》粤教基 （ 2013） 17 号的标准，学校将建设拥有 36 个教学班+6个活动教室。

2.5  建设需求

近年生源逐年增多，《珠海市中长期教育改革和发展纲要（2010-2020 年））中提出：“健全城乡一体化教育发展机制。实行全市城乡统一的义务教育学校建设标准、教职员编制标准、教职员工资标准和公用经费标准，以满足常住人口子女就近入学为目标，合理规划义务教育学校建设，实行教师配置、经费拨付、学位分配城乡一体化。” 平沙镇区域内各小区开发已极具规模，人口及外来人口每年增量递增，但在近几年的投入中，在该区域内新建的义务教育阶段学校较少，教育设施的配套明显滞后于城市发展步伐。现有义务教育阶段学校的办学规模已不能适应该区域学生就学的需要，都出现了班额过大、学位紧缺等种种问题，学生上学难。因此，项目建设是满足常住人口子女就近入学为目标，落实合理规划义务教育学校建设，合理配置教育资源，化解班级学生人数超额矛盾的需要。

根据《珠海汇华实验学校项目勘察设计招标文件》，工程规模及招标内容，以满足周边生源入学需求。本次建设规模建设规模36个班6个活动教室。

2.6  建设规模与建设标准

一、建设标准

本项目建设规模的引用标准主要有：

1、《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号2015年7月27日）

2、《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月）

二、用地规模

本项目为新建项目，珠海汇华实验学校新建项目可用地面积为32000平方米。

三、校舍建设规模

1、必配校舍

必配校舍建设规模的确定通过对比《广东省义务教育标准化学校标准》（2013年9月1日实施）、《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号2015年7月27日）、《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月）等标准，必配校舍确定采用《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月），并根据学校的用地情况等实际因素进行微调。比选过程如下：

A、《广东省义务教育标准化学校标准》（2013年9月1日实施）

根据《广东省义务教育标准化学校标准》（2013年9月1日实施）小学（不含宿舍）生均校舍建筑面积（不含宿舍、体育馆、连廊、架空层）不低于7平方米。珠海汇华实验学校目标办学规模为36个班、6个活动教室，学生人数为1620人的九年一贯制学校，按照最低标准，其校舍建筑面积为11340平方米。

B、《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月）

根据《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月），36个班、1620人的标准完全小学必配校舍建筑面积为18623平方米。

深圳标准主要规定如下：

C、《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号2015年7月27日）

根据《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号2015年7月27日），36个班、1620人的标准完全小学校舍建筑包括必备校舍和选配校舍。其中必备校舍包括：教学及辅助用房（包括教室、专用教室、公共教学用房及相应的辅助用房）、行政管理及教研用房（包括行政管理用房、教研室、网络控制室、安防监控室、广播社团活动室、卫生保健室、会议接待室等）、后勤及生活用房（包括学生厨房（含教工）及教工餐厅、总务用房、传达值宿室、配电房、厕所等）。必配校舍建筑面积为13855平方米。具体标准规定如下：

完全小学必配校舍用房配置标准及使用面积      单位：㎡

| 用房名称 | 每间使用面积 | 办学规模与使用面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6班 270人 |  | 12班 540人 |  | 18班 810人 |  | 24班 1080人 |  | 30班 1350人 |  | 36班 1620人 |  |
|  |  | 间 数 | 面积小计 | 间数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积 小计 | 间 数 | 面积小计 |
| 一、教学及辅助用房 |  |  | 1270 |  | 2682 |  | 3652 |  | 4705 |  | 5633 |  | 6516 |
| 1、教室 |  | 6 | 390 | 12 | 780 | 19 | 1235 | 26 | 1690 | 32 | 2080 | 39 | 2535 |
| 普通教室 | 65 | 6 | 390 | 12 | 780 | 18 | 1170 | 24 | 1560 | 30 | 1950 | 36 | 2340 |
| 机动教室 | 65 |  |  |  |  | 1 | 65 | 2 | 130 | 2 | 130 | 3 | 195 |
| 2、专用教室 |  |  | 595 |  | 833 |  | 928 |  | 1332 |  | 1546 |  | 1855 |
| 科学教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 | 3 | 285 |
| 科学教室辅房 |  | 1 | 24 |  | 48 |  | 48 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |
| 音乐教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 |
| 音乐教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 美术教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 |
| 美术教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 书法教室 | 95 |  |  | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 |
| 计算机教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 | 3 | 285 |
| 计算机教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 语言教室 | 95 |  |  | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 |
| 语言教室辅房 | 24 |  |  | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 |
| 劳动教室 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 | 2 | 190 | 2 | 190 | 2 | 190 |
| 劳动教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 |
| 3、公共教学用房 |  |  | 285 |  | 1069 |  | 1489 |  | 1683 |  | 2007 |  | 2126 |
| 多功能教室 |  | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 135 | 1 | 170 | 1 | 205 | 1 | 240 |
| 多功能教室辅房 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 合班教室 | 95 |  |  |  |  |  |  | 1 | 95 | 1 | 95 | 1 | 95 |
| 图书室 |  |  | 78 |  | 122 |  | 189 |  | 219 |  | 265 |  | 315 |
| 学生活动室 |  |  | 40 |  | 48 |  | 72 |  | 96 |  | 120 |  | 144 |
| 心理咨询室 |  |  | 24 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |  | 48 |
| 德育展示室 | 50 |  |  | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 体质测试室 |  |  |  |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |  | 42 |
| 室内体育用房 |  |  |  |  | 610 |  | 899 |  | 899 |  | 1118 |  | 1118 |
| 体育器材室 |  | 1 | 24 |  | 30 |  | 30 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |
| 二、行政管理及教研用房 |  |  | 159 |  | 315 |  | 383 |  | 481 |  | 556 |  | 643 |
| 行政管理用房 |  |  | 30 |  | 84 |  | 98 |  | 112 |  | 126 |  | 140 |
| 教研室 |  |  | 45 |  | 110 |  | 160 |  | 215 |  | 270 |  | 325 |
| 网络控制室 | 24 |  |  | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 安防监控室 | 24 |  | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
| 广播社团活动室 |  |  | 15 |  | 18 |  | 22 |  | 26 |  | 32 |  | 40 |
| 卫生保健室 | 15 |  | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
| 会议接待室 |  |  | 30 |  | 40 |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 60 |
| 三、后勤及生活用房 |  |  | 246 |  | 422 |  | 601 |  | 792 |  | 973 |  | 1154 |
| 厨房及教工餐厅 |  |  | 121 |  | 202 |  | 296 |  | 402 |  | 503 |  | 604 |
| 总务用房 |  |  | 30 |  | 20 |  | 35 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |
| 传达值宿室 |  |  | 20 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 配电房 |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |
| 厕所 |  |  | 74.5 |  | 150 |  | 225 |  | 299 |  | 374 |  | 449 |

完全小学必配校舍用房生均建筑面积指标         单位：㎡

| 面积名称 | 使用面 积系数（K） | 办学规模与建筑面积指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6班 270人 | 12班 540人 | 18班 810人 | 24班 1080人 | 30班 1350人 | 36班 1620人 |
| 使用面积 | 0.6 | 1675 | 3419 | 4636 | 5978 | 7162 | 8313 |
| 建筑面积 |  | 2792 | 5698 | 7727 | 9963 | 11937 | 13855 |
| 生均指标 |  | 10.3 | 10.6 | 9.5 | 9.2 | 8.8 | 8.5 |

普通中小学校教学及辅助用房选配面积参考表            单位：㎡

| 用房名称 | 每间 使用面积 | 用房名称 | 每间 使用面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 史地教室（小学） | 95 | 微格教室 | 50 |
| 史地教室辅房 | 24 | 微格教室辅房 | 24 |
| 综合实验室（中学） | 146 | 舞蹈教室 | 135～157 |
| 综合实验室辅房 | 24 | 舞蹈教室辅房 | 24 |
| 演示实验室（中学） | 72 | 心理活动室 | 47～51 |
| 远程教育室 | 50 | 室内游泳池及辅房 | 900～1630 |

D、推荐标准

对比以上国家标准、广东省标准与深圳标准，广东省标准只有最低标准且没有《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号2015年7月27日）及深圳标准详细、明确。相比广东省标准，《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号2015年7月27日）与《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月）对小学学校建设标准有非常详细的规定， 其中校舍功能和广东省标准一样，但对学校建筑面积、使用面积、使用系数都有很明确的、详细的补充，对校舍规模不但设置了下限，还设置了上限。

对比《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号2015年7月27日）和《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月）可以发现，在必备校舍和选备校舍方面，《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月）比《普通中小学校建设标准（征求意见稿）》（教发司[2015]117号2015年7月27日）要求高，代表了先进地区的教学要求，而且建筑使用系数使用更合理。另外，深圳标准是经评审的正在深圳地区推行的标准，因此，综合推荐使用深圳标准。

2、选配校舍

根据《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月），选配校舍也进行了规定：

3、校舍建筑规模需求

（1）必配校舍

根据项目办学目标规模，为36个教学班，可按照标准规定的标准班36个班。

根据《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月），36个班总建筑规模为18623平方米，生均建筑面积为11.50平方米。

（2）选配校舍

①架空层

珠海汇华实验学校规模为36个班、6个活动教室，1620人，按照1平方米/人，架空层面积为1620平方米。

②地下停车场

为缓解用地紧张及教职工停车难的问题，拟设置地下停车场，放学后运动场开放给社区的同时，为使用人群提供停车方便。

四、运动场地与室外体育设施

根据《深圳市普通中小学校建设标准指引》（2016年4月），本项目建设1 处300 米标准环形跑道（其中含不小于110 米的直跑道）和风雨操场，并配套建设篮球场、排球场（兼羽毛球场）和器械场地。

五、本项目建设内容

综上，本项目建设的内容包括各功能校舍、其他配套用房、运动场、室外配套工程（校门、校内道路、围墙、绿化及广场等）。

第三章  项目建设的必要性

3.1  项目建设是全面贯彻落实党十九大精神的需要

以推进全市教育的一体化、协调化、均衡化、素质化和国际化为目标，形成满足全民学习需求的现新格局。全市教育总体水平达到发达国家的平均水平，成为国内一流和有一定国际影代教育新体系，形成激发受教育者发展潜能的人才培养新模式，形成确保人人享受公共教育服务的政策新框架，形成与珠海城市定位相匹配的高水平、有特色、开放式教育响力的教育名城。珠海市教育发展和人力资源开发主要指标如下：

| 序号 | 指 标（单位） | 2009年 | 2012年 | 2015年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学前三年教育毛入园率（%） | 90.4 | 92以上 | 95以上 | 99以上 |
| 2 | 义务教育阶段毛入学率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 残疾儿童义务教育阶段入学率（%） | 83 | 97 | 98 | 99以上 |
| 4 | 高中教育阶段毛入学率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 高等教育毛入学率（%） | 44.5 | 50 | 55 | 60以上 |
| 6 | 普通高等学校在校生中留学生比例（%） | 1 | 2 | 3 | 5以上 |
| 7 | 中小学校与境外学校、教育机构建立友好合作关系比例（%） | 25 | 30 | 40 | 50以上 |
| 8 | 义务教育专任教师中本科及以上学历人员比例（%） | 57.5 | 65 | 75 | 95以上 |
| 9 | 中小学建网学校比例（%） | 58 | 65 | 80 | 100 |
| 10 | 新增劳动力人均受教育年限（年） | 12.8 | 13.5 | 14 | 15以上 |
| 11 | 主要劳动年龄人口平均受教育年限（年） | 10 | 11 | 12 | 12以上 |
| 12 | 从业人员继续教育参与率（%） | 63 | 65 | 70 | 80 |
| 13 | 财政教育拨款占财政总支出比例(%) | 19.2 | 22 | 24 | 25以上 |

知识是人类社会发展的原动力，而教育是人类获得知识的本源。当今社会是一个知识经济型社会，知识和拥有知识的人才是未来经济增长最宝贵的战略资源，教育与科教已经成为经济和社会发展的引擎。

初级中学教育是基础教育的重要组成部分，初级中学的建设是珠海教育事业发展的一个难得的契机。办好初级中学教育，对提高珠海人口素质、缓解珠海本地人才的短缺起到不可忽视的作用。该项目的建设为此提供了物质条件。

随着珠海经济社会的快速发展，居住人数逐年增多，中小学适龄学生人数以每年 2-3 个班的速度增长。随着国家二胎政策的开放，该片区学位紧张的情况势必加剧。为进一步改善学校办学条件，增加学位数量，满足平沙镇人民群众逐年提高的学位需求，结合平沙镇学校学位的实际情况，将珠海汇华实验学校建设纳入近三年教育建设计划。该项目按计划建成投入使用后，班数将有 36 个教学班+6个活动教室，可以较好地解决目前平沙区域学位短缺的问题。

本项目珠海汇华实验学校作为珠海市基础义务教育发展的一部分，将有助于实现珠海市中长期教育改革和发展规划的目标。

3.2  项目建设是加强当前的建设，促进区域社会经济长远稳定健康发展的需要

近年来，高栏港区大力实施“科教兴区”、“人才强区”战略，牢固坚持“教育优先发展”方针，把“办好人民满意的高栏港教育”作为不懈追求，从2009-2014年，先后投入12.2亿元，强势推进教育现代化建设，引领各类教育在“均衡、优质、协调、特色、跨越”的轨道上快速发展。近年生源逐年增多，《珠海市中长期教育改革和发展纲要（2010-2020 年））中提出：“健全城乡一体化教育发展机制。实行全市城乡统一的义务教育学校建设标准、教职员编制标准、教职员工资标准和公用经费标准，以满足常住人口子女就近入学为目标，合理规划义务教育学校建设，实行教师配置、经费拨付、学位分配城乡一体化。” 平沙镇区域内各小区开发已极具规模，人口及外来人口每年增量递增，但在近几年的投入中，在该区域内新建的义务教育阶段学校较少，教育设施的配套明显滞后于城市发展步伐。现有义务教育阶段学校的办学规模已不能适应该区域学生就学的需要，都出现了班额过大、学位紧缺等种种问题，学生上学难。因此，项目建设是满足常住人口子女就近入学为目标，落实合理规划义务教育学校建设，合理配置教育资源，化解班级学生人数超额矛盾的需要。

综上所述，本项目的建设是珠海市中长期教育改革和发展规划的需要，是促进高栏港区义务教育事业的健康发展的客观要求也是为解决办学的迫切需要。因此，本项目的建设是十分必要的，也是十分迫切的。

第四章  建设场址及建设条件

4.1场址概况

珠海汇华实验学校用地位于珠海市平沙镇庆平路南侧，占地面积约32000平方米，总建筑面积约37629平方米，其中地上面积约32629平方米，包括综合行政实验楼7556平方米，教学楼12291平方米，文体馆4928平方米等。宿舍约7854平方米。地下一层，建筑面积约5000平方米，用于停车及设备用房。项目拟在本处新建，项目具体位置示意图如下所示：

平沙汇华实验学校

项目选址

4.2 自然条件

1、地形、地貌

场地的原始地貌单元为属海陆交互相沉积地貌单元，位于珠海市平沙镇，紧邻多条市政交通要道，交通十分便利。

2、气象条件

根据广东省标准《建筑气象参数标准》（DBJ15-1-90），珠海市位于珠江口伶仃洋西岸，区域气候属亚热带海洋性气候。年平均气温22.4℃，因受海洋影响，气温年平均日较差很小，仅有5.3℃。无冬季天气，终年气温在0℃以上，极端最低气温为2.5℃。自4月中旬至11月上旬为夏季，长达半年。年降雨日为137.2天，年平均降雨量为1993.70mm，其中5～9月降水集中，降雨量合计为年降雨量的77%。5、6、8月各月降水量均大于300mm，6月降雨量最多，达361.9mm。夏季多受台风影响，易出现暴雨、大风天气，年暴雨日为10.5天，4～10月暴雨日数合计为年总数的97%。年大风日数为8.8天，4～10月大风日数合计为8.1天，期间最多的7月份，有2.5天，其次为9月份，有1.9天（1983年9月6日，珠海受台风袭击，8级大风长达8小时，12级大风长达5小时）。年平均风速为3.3m/s，12～2月各月风速较小，皆不足3.0m/s，以7月份平均风速为最大，达3.7m/s。全年静风频率最高，其次为东南风和东南偏南风。9～2月以东北风和北风为主，3～8月东南风、西南风及南风较多。全年阴天日数为190.3天。年日照百分率为45%，2～4月较低，皆小于30%，7～12月较高，均大于50%，7月最高，为57%。年平均雷暴日数为64.2天，将近85%的雷暴天气出现在5～9月份，其中8月雷暴日数最多，有13.1天。

3、区域地质构造

珠海市地处珠江三角洲的中南部，珠江口的西岸。在大地构造上为中国东部新华夏系第二隆起带与南岭纬向构造带的复合部位，也是华夏地向斜的东南延伸部分。断裂总体走向北东60～70，倾向北西。断裂可分为东北段和西南断裂，南屏以东为断裂的东北段，以西为西南段。

断裂东北段发育于板樟山南山脚至烟墩山北侧一带，但断裂倾角较平缓些，为40～70，由于属该段人类活动广泛的城市建设区，断裂带大多被掩盖，但局部地段仍可见压碎花岗岩、硅化岩、辉绿岩脉与石英脉等。白沙头南侧发育一条走向北东60～70，倾向北西，倾角60的断裂，断裂发育在燕山期花岗岩内，宽约5m，平行断面的石英脉非常发育。断裂带东南侧分布有成条带状的残丘，在断裂带西北侧则为三角洲平原区。根据区域地质资料，拟建工程场地未发现有活动性断裂通过，场地整体稳定，适宜兴建拟建工程。

4、工程地质条件

根据区域地质资料，本场地未发现有活动性断裂通过；结合初步勘察成果，场地在勘探深度范围内，未见到影响场地稳定性的其它不良地质作用；属于对抗震不利地段，不利影响可以通过工程措施予以消除。场地整体稳定，适宜兴建拟建工程。

同时，根据初步勘察，场地地貌单一，地层结构相对简单，处于中等复杂，场地地基土为不均匀地基，需进行相关的技术处理，以便满足设计要求。

3.3.2地震效应

根据《中国地震烈度区划图》GB18306-2015，珠海地区抗震设防烈度为7度，拟建工程位于珠海市平沙镇，设计地震分组为第二组，设计基本地震加速度值为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40～0.55s。

根据项目地质初步勘察结果，参考《中国地震烈度区划图》GB18306-2015，建筑场地类别为Ⅱ～Ⅲ类，处于对建筑抗震不利地段，地震动反应谱特征周期为0.40～0.55s。

4.3交通条件

珠海交通发达。

高速公路：京珠高速（北京—珠海）、太澳高速（太原—澳门）、粤西沿海高速、江珠高速（江门—珠海）等在此汇集,可到达国内的多个城市。

城际轨道：通过珠三角城际轨道到广州只须40多分钟，到珠江三角洲任何城市不超过1小时。

港口：作为南中国重要的口岸城市，拥有6个国家级一类口岸，7个国家级二类口岸。珠海港（由高栏、万山、九洲、香洲、唐家、洪湾、斗门7个港区组成）是中国沿海主枢纽港，也是华南第一深水港。目前，珠海港共有生产性泊位107个，其中深水泊位10个，全港货运通过能力为2508万吨/年。其中拱北口岸是我国第二大陆路口岸，九洲口岸是我国最大的水路客运口岸。

空港：珠海机场已开通国内32条航线，附近有香港、澳门、广州和深圳4个机场，到达世界各主要城市。目前珠海机场与香港机场进行战略合作，主要开展国际货运业务。

港珠澳大桥：连接香港、珠海、澳门的港珠澳跨海大桥，建成后由珠海到香港只须半小时车程。

本项目珠海汇华实验学校用地四周均为道路，其中北面为平南二街，东面为平南一街，交通便利。

4.4市政配套条件

珠海汇华实验学校的供水、排水及供电等市政基础施设条件良好，可满足项目建设及运营的供水、排水及供电需求。

电力：珠海电力充沛。珠海发电厂装机容量为372万千瓦，可以充分保障全市生活、生产用电需要。电力供应有保障。

供水：珠海市淡水资源丰富，日供水能力达180万吨，除满足全市需要外，还向澳门特别行政区供水。供水有保障。

珠海市通信网络系统发达，可以满足本项目的网络和通信技术需求。

本项目所处区域建材资源丰富，各类建材厂家众多，项目建设所需的砂子、石料、砖、木材等均可由当地建材厂家提供，钢材、水泥可由各生产厂家驻珠海供货商定点供应。项目的建筑材料供应条件良好。

本项目位处高栏港平沙镇，社会环境良好，有利于工程项目的推动和建设,项目的建设有良好的社会条件。

第五章  规划建设方案

5.1  项目定位

高栏港区珠海汇华实验学校是一所区域性教育机构。学校立足高栏港区平沙新城片区、辐射周边各县市，以市场为导向，按照现代学校管理和现代企业管理体制，以高标准、高起点进行建设。

珠海汇华实验学校用地位于珠海市平沙镇庆平路南侧，占地面积约32000平方米，总建筑面积约33276.77平方米，其中地上面积约33276.77平方米，包括综合行政实验楼7657.94平方米，教学楼12882.11平方米，文体馆4815.41平方米等。宿舍约7921.31平方米。地下一层，建筑面积约5000平方米，用于停车及设备用房。项目拟在项目用地新建。

本次珠海汇华实验学校办班规模为36个班，6个活动教室，45人/班，可提供中小学学位1620个。

5.2  规划设计原则

平沙镇位于高栏港经济区，该区域发展思路是结合区域特点，坚持高端发展，抢抓国家实施南海油气资源开发战略的重大机遇，加快发展海洋工程装备制造业和清洁能源等战略性新兴产业，着力构建多元发展、综合集聚、清洁低碳的新型产业结构，全力打造世界级的船舶和海洋工程装备制造基地、国家级的清洁能源和石油化工基地。有鉴于此，建于此地的珠海汇华实验学校，应具有与之相适应的设施先进、形象清新、意识超前的一流风貌，应具有浓郁的文化氛围和生态绿化环境。我们下述设计理念贯穿于本项目设计的全过程，并在整体到细节的一系列工作中得到深入体现。

1、现代化教育建筑的设计观

现代教育已摆脱了旧式学校的模式，趋向更开放更全面的育人格式，从应试教育逐步转向素质教育，以适应现代社会多层次和知识全面化的需要，现代教育建筑应体现其社会化的一面，以积极开放的姿态面对社会环境急剧变化的现实，以多种手段，如双语教育、电教、信息化教育等，培育面向二十一世纪的人才，或为他们的成才打下了坚实的基础。这种设计思想源自于教育观念和教育方法的更新，使新的校园模式更适应于未来社会。

2、人文主义思想的体现

面向21世纪的素质教育必须以更多的关注来体现“人”的因素，同时，也要将文化传承置于更重要的位置，精心为师生创造一个书香浓郁的环境，并在功能布局、建筑空间、细部设计上仔细斟酌，力求考虑到每一个细节，并突破传统学校的枯燥单调。

3、可持续发展的理念

这一概念意味着发展的过程应满足当今的功能要求，而又兼顾未来发展的可能。其实现手段包含了从结构规划、单体设施、材料选择到能源消耗等一系列内容。

5.3  工程建设方案

（一）用地条件

项目用地面积为32000㎡，总建筑面积38276.77㎡，其中地上建筑面积33276.77㎡，本地下建筑面积5000㎡，规划为教育用地。

原招投标文件中的面积要求为：

综合行政实验楼  7657.94㎡

教学楼          12882.11㎡

文体馆          4815.41㎡

宿舍            7921.31㎡

现有设计方案中的面积为：

综合行政实验楼  7657.94㎡

教学楼          12882.11㎡

文体馆          4815.41㎡

宿舍            7921.31㎡

（二）平面规划布置要求

1、体现以人为本，满足学生全面发展的要求，创造优美的校园环境和育人环境。

2、按教学区、体育运动区等不同功能分区进行合理布局，力求分区明确、联系方便和互不干扰。

3、校园内道路系统应简明、直接，保证通行顺畅，满足安全疏散要求，实现人车分流。

（三）、结构设计

1.设计依据

（1）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068－2001

（2）《建筑结构荷载规范》GB50009－2001

（3）《混凝土结构设计规范》GB50010－2002

（4）《建筑抗震设计规范》GB50011－2001

（5）《建筑抗震设防分类标准》GB50223－95

（6）《建筑地基基础设计规范》GB50007－2002

（7）《建筑桩基础技术规范》JGJ94－94

2.设计资料

（1）基本风压

WO=0.45KN/m2

（2）基本雪压

SO=0.45KN/m2

（3）抗震设防烈度8度

3.基础设计

根据建筑上部结构和地质情况，该工程基础拟采用独立基础。

4.结构体系

整体采用框架结构体系

5.建筑墙体构造

框架结构体系，外墙填充400mm厚陶粒	混凝土空心砌块。

6.软基处理

（1）设计依据

《建筑地基基础设计规范》   （GB50007-2011）

《建筑地基基础设计规范》   （DBJ 15-31-2016）

《建筑地基处理技术规范》   （JGJ79-2012）

《复合地基技术规范》       （GB/T  50783-2012）

（2）水泥搅拌桩加固设计

水泥搅拌桩是通过特制的搅拌机沿深度将水泥等固化剂与地基土强制就地搅拌形成水泥土桩，用以加固软弱地基的方法。水泥搅拌桩对提高软土地基承载力、减少地基沉降量有明显的效果。

软基处理施工前应进行水泥加固的室内实验，根据被加固土的性质及单桩承载力要求，确定每延米水泥用量，施工前应当先打5根工艺试验桩，以检验机械性能及施工工艺中的各项技术参数（包括浆液配合比，旋喷参数及钻进提升速度等）。

（3）施工技术的要求

a.施工工艺

水泥搅拌桩是使用水泥浆液（水泥采用强度等级为42.5R普通硅酸水泥，水泥浆水灰比为0.50~0.60）搅拌待加固的土体，以钻掘搅拌机在施工现场向一定深度进行钻掘，同时在钻头处喷出水泥系强化剂与地基土反复混合搅拌，使水泥类悬浊液在原地层中与土体搅拌混合。

b.施工顺序

水泥搅拌桩区场地清表—整平场地—搅拌桩施工—水泥搅拌检测—清理表面浮浆及松散物—铺设砂垫层及土工格栅—上部设施施工

c.水泥搅拌桩施工方法

1）定位：启动搅拌机移到指定桩位，对中。当地面起伏不平时，应调整四支腿的高低，使井架垂直度在桩的设计要求内。对中误差不宜超过2.0cm，桩位允许偏差50mm，垂直度允许偏差1%，桩径允许偏差2%。

2）浆液配制：①严格控制水灰比，配合比为0.5~0.6。②水泥浆必须充分拌和均匀。③为改善水泥和易性，可加入适量的外加剂。

3）送浆：将制备好的水泥浆经筛过滤后，倒入贮浆桶，开洞灰浆泵，将浆液送至搅拌头。

4）钻进搅拌：证实浆液从钻头喷出，启动桩机搅拌头向下旋转钻进搅拌，并连续喷入水泥浆液。

5）提升搅拌喷浆：将搅拌头自桩端反转匀速提升搅拌，并继续喷入水泥浆液，直至地面。证实浆液从钻头喷出后，启动桩机搅拌头向上提升搅拌，并连续喷入水泥浆液。

①调整灰浆泵压力档次，是喷浆量满足设计要求。

②到达设计桩长层位后，应原地喷浆30s。

6）重复4）、5）

7）移位：成桩完毕，清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口，桩机移至另一桩位施工。

d.铺设砂浆层及土工格栅

1）垫层采用沙石垫层，水泥搅拌桩检测完毕而合格设计要求后可进行垫层铺设，垫层厚度应满足设计要求。

2）垫层中间铺设的土工格栅是用聚丙烯、聚氯乙烯等高分子聚合物经热塑或模压而成的二维网格状或具有一定高度的三维立体网格屏栅。建议采用TGDG50，每延米抗拉屈服力≥50KN/m，屈服伸长率≤12%。

3）土工格栅运至工地后应整齐堆放，上面覆盖遮雨布，防止暴晒和雨淋。

4）土工格栅搭接应采用缝接法，缝接用线建议采用尼龙丝线。

（4）检测方法及检测要求

a.成桩3天后，用轻型动力触探（N10）检验每米桩长的均匀性，检查数量为总数的1%，且不少于3根。

b.成桩7天后，浅部开挖桩头，深度在停浆面以下0.5m，目测检查搅拌均匀性、量测成桩直径，检查数量为总数的5%；

c.成桩28天后，用双管单动取样器钻取芯样作抗压强度检测，检测数量为施工总桩数的0.5%，且不少于3根。

本项目软基处理由甲方另行委托单位完成本项工作。

（四）建筑内容及使用要求

根据功能需求，项目具体功能教室设置如下：

1、教学用房：含卫生间、楼梯间、走廊，所有房间均考虑空调布线布管、校园网络、通讯广播等必备教学办公设施及装修的设计，楼栋设置按照功能房间需求布置合理安排。教学用房主要包括：

（1）36个普通教室

（2）6个活动教室

2、教职办公用房：含卫生间、楼梯间、走廊。教职办公用房应该科学、合理、经济，应考虑一定的共享活动空间，在合理使用的基础上可灵活调整具体的办公室及功能室的面积，所有房间均考虑空调布线布管、校园网络、通讯广播等必备教学办公设施及装修的设计。

3、半地下室：含各类机房，消防水池及水泵房，主要功能为地下车库，内部设置了停车位及学生等候区，不仅方便了家长接送小孩及校车通过，也对学生的安全有所保障，合理规划地下空间，不挤占地面空间，使学生和老师有更多的活动空间

4、其他配套用房

（1）食堂

（2）配电房

（3）校门及门卫（含值班室）

5、体育运动区

由于考虑到学校内生源逐年增加，现对操场做出以下建设：

（1）塑胶跑道运动场1个（安排300米标准，6跑道，含主席台）；

（2）室外篮球场2个,室内篮球场1个；

（3）室外排球场3个（可考虑与羽毛球场合用）；

（4）升旗台1座。

6、其它设计项目

（1）考虑合理布置饭堂煤气房及生活垃圾贮存房（符合规范、规划及消防等）；

（2）校园环境景观规划设计；

（3）校园绿化（美化）规划设计；

（4）校门（包含门卫室）规划设计；

（5）围墙、校内道路、地上停车场规划设计；

（6）直饮水系统设计；

（7）校园强弱电（建筑电气、消防电系统、有线电视、网络、广播、相关系统及终端设备管线线路设计等）；

（8）给水排水系统、消防系统（含消防水系统、报警系统等）；

（9）涉及项目的其他专业设计（如市政高压进线工程、高低压配电工程、钢结构，钢网架、幕墙等）。

第六章  公用工程方案

6.1  给排水工程

（一）设计依据

1、 建筑和有关工种提供的条件图及设计资料；

2、《城镇给水排水技术规范》        GB50788-2012

3、《室外给水设计规范》            GB50013-2006

4、《室外排水设计规范》            GB50014-2006（2014年版）

5、《建筑给水排水设计规范》        GB50015-2003（2009年版）

6、《民用建筑节水设计标准》        GB50555-2010

7、《建筑设计防火规范》            GB50016-2014

8、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

9、《建筑灭火器配置设计规范》      GB50140-2005

10、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

11、《中小学校设计规范》        GB50099-2011

12、《二次供水工程技术规程》       CJJ140-2010

13、《二次供水设施卫生规范》       GB17051-1997

14、《建筑机电工程抗震设计规范》   GB50981-2014

15、《生活饮用水卫生标准》         GB5749-2006

（二）设计范围

校区的室内给水、污废水、雨水系统；室内外消火栓系统、建筑灭火器配置。室外给排水管网及小型构筑物。

（三）给水系统

1、本工程给水由用市政一条DN150给水引入管上引出，并在本工程用地内设置用水总水表。

2、本工程生活给水泵房设于地下室。

3、给水系统垂直分为两个区，首层至三层采用市政压力供水，四层及以上采用变频加压供水。

市政最低供水压力拟按0.25MPa考虑，采取市政压力直供。通过DN150环状生活管供各建筑用水。

本项目用水定额及用水量详见用水量一览表。

用水量一览表

| 序号 | 用水名称 | 用水定额 | 用水量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大日 m3/d | 最大时 m3/hmax |  |
| 1 | 学生用水 | 40L/人.d | 64.8 | 9.72 | 1620人 k=1.3 ,8小时计 |
| 2 | 教职工用水 | 50L/人.d | 4.85 | 0.73 | 97人 k=1.3 ,8小时计 |
| 3 | 食堂用水 | 20L/人.d | 34.34 | 5.15 | 1717人 k=1.5,12小时计 |
| 4 | 道路、绿化洒水 | 2L/m2.天 | 47.59 | 3.97 | 23793m2 k=1 ,4小时计 |
| 5 | 小 计 |  | 151.58 | 19.57 |  |
| 6 | 未预见水量 | 10% | 15.2 | 2 |  |
| 7 | 总 计 |  | 166.78 | 21.57 |  |

本校区生活总用水量为166.78 m3/d。

教学楼、宿舍设直饮水系统。

室内给水管管材选用钢塑复合管，热水采用PPR管，室外给水管材采用离心球墨铸铁给水管。卫生器具均选用节水、节能3型产品。

（四）排水系统

排水体制：雨水、污水采用分流制。

1、雨水排水系统：

（1）屋面雨水量计算采用珠海市暴雨强度公式：

q＝1338.3005 /(t+1.5471) (L/s·ha)

设计降雨历时5min,重现期P=10年。

（2）室外场地雨水量计算采用珠海市暴雨强度公式：

q＝1622.7177 /(t+4.5287) (L/s·ha)

设计降雨历时10min,重现期P=5年。

项目年可收集雨水量＝0.625×14649.20×0.9×0.85×0.80＝0.56万m3，雨水收集后排至用地南面情侣北路市政雨水管渠或进行绿化浇灌。

室内雨水管采用PVC-U排水管及其管件，与潜污泵连接的管道采用内涂塑钢管，室外雨水管采用双壁波纹排水管。道路雨水箅子及雨水检查井盖采用再生树脂复合材料制成品。

2、污废水排水系统：

建筑内所产生污、废水合流通过立管及排出管排入室外污水检查井，经室外污水管道收集汇合后，送入化粪池处理；食堂废水收集经隔油池处理，经化粪池、隔油池处理后的污水，经室外管道排至市政污水管，经市政污水处理厂处理后达标排放至水体。

本校区污水排水量按用水量的90%计，约为95.16 m3/d。

室内污水管采用PVC-U排水管及其管件，室外污水管采用PE双壁波纹排水管。污水检查井盖采用再生树脂复合材料制成品。

3、实验室污废水处理措施：

高校实验室废水量少，间断性强，危害性高，污染物的组成不同，从而导致处理的原理和方法不同，因此，处理这类废水有一定难度。目前处理此类实验室污水比较成熟的方法有以下几种。 
　　1 絮凝沉淀法
　　此方法适用于含有重金属离子较多的无机实验废水。当确定了废水中的重金属离子后，选出合适的絮凝剂，比如石灰、铁盐、铝盐等，在弱碱性条件下可形成Mn(OH)2、Fe(OH)3、Al(OH)3等絮凝状沉淀，同时这些絮状沉淀也具有吸附作用，可以在去除重金属离子的同时，去除部分水中的其他污染物，降低水中化学需氧量，提高废水的可生化性。 
　　2 硫化物沉淀法 
　　此方法主要针对含有镉、铅、汞等重金属较多的实验室污水，一般是用Na2S或NaHS把废水中的重金属转变为难溶于水的金属硫化物，再和Fe(OH)3共沉淀进行分离。具体做法：将废水的PH值调到8.0-10.0，向废水中加入过量的Na2S，使其生成硫化物沉淀，再加入FeSO4作为共沉淀剂，生成的FeS将水中悬浮的金属硫离子吸附而形成共沉淀，静置、分离并过滤。 
　　3 氧化还原中和沉淀法 
　　此方法的原理是：成离子状态的无机金属离子可以利用一些还原剂将其转化为金属单质，再经过分离。常用的还原剂有Fe、Zn、NaBH4、等。 
　　4 活性炭吸附法 
　　此方法多用于去除用化学或物理方法不能去除的微量溶解状态的有机物。具体处理方法：将废水分为有机和无机两相并分离，再用活性炭进行二次吸附，这种方法的化学需氧量去除率可达93%，同时活性炭还能吸附部分无机金属离子。 
　　5 焚烧法 
　　此方法适用于可形成乳浊液之类的废液。但要避免因使用此方法而造成二次污染。例如，只含有碳、氢、氧元素的有机废物在燃烧时一般不会造成二次污染，而含有卤素、氮，硫等元素的有机废物焚烧时将会产生NO、NO2、SO2等多种有毒气体，此时就应该考虑采用其它的方法。 
　　6 处理含重金属离子实验废水的其它方法 
　　在处理含重金属离子的废水方法中，除了以上的硫化物和絮凝沉淀法外，还有电解凝聚法、吸附法、磁分离法及还原离心法、离子交换法[8]等。比如利用还原离心法去除重金属离子时，在6 000r/min条件下反应30min，汞离子的去除率达到100%，铅离子可达98.3%。 
　　7 高浓度有机废水处理方法 
　　处理高浓度的有机废水除了可以用上述的焚烧法和活性炭吸附法外，还可以利用溶剂萃取法、氧化分解法、水解法以及生物化学处理法等。例如厦门大学开发的高浓度有机废水水解―好氧循环一体生物处理技术，可实现高浓度有机废水的高效生物处理。 
　　（五）、节能、节水、节地、节材措施

低区生活用水由市政管网直供，充分利用了市政水压，保证了用水安全卫生，达到了节能的目的。雨水优先考虑下渗，补充地下水位，保持了生态平衡；同时将大流量雨水进行收集，处理达标后回用于道路浇洒、绿化灌溉，起到节约用水的功效。采用节水型卫生器具，并选用3/6L 坐便器，一次冲水量不大于6L。

6.2  供电工程

一、本工程拟设置的建筑电气系统

1．强电设计：10/0.4kV 变、配电系统；电力系统；照明系统；建筑物防雷及接地系统；漏电火灾报警系统、火灾自动报警系统；电力监控系统等；智能照明系统。

2．弱电设计：信息设施系统（通信接入系统、电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、有线电视系统、广播系统、信息导引及发布系统）；安全防范系统（安防视频监控系统）；智能卡应用系统等弱电系统。

二、设计依据

1、国家有关设计标准、规范：

《城市电力规划规范》GB 50293-1999

《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-98

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94

《综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《中小学校设计规范》GB 50099-2011

2、业主提供的原始条件和要求。

三、电气设计

（一）变、配电系统

1、负荷等级：

本工程应急照明、消防设备用电属于二级负荷，其他负荷均属于三级负荷。

2、负荷估算

用电指标：珠海汇华实验学校用电负荷预测采用综合用电指标法，根据不同建筑单位建筑面积用电负荷的确定，测算整个建筑的用电量，进而计算该校区的总用电负荷。参考类同院校用电负荷指标及各类建筑单体的用电指标，校区主要建筑用电为教育办公用房用电，负荷指标规划为60W/m²~ 80 W/m²。

符合估算：校区总建筑面积38276.77㎡，大部分为教学用房，校区用电需要系数Kx取0.8，总用电计算负荷为1431.55千瓦, 安装1台800kVA 和1台1000 kVA变压器，总安装容量为1800kVA。

3、供电电源及电压等级

本工程电源从市政引来一回10kV 线路。二级负荷备用电源由本项目发电机配电柜引来。

（1）高压线路

校区规划设置一座变配电所。

采用环网供电，10kV电源线由市网引入。

（2）低压线路

10kV变配电所低压侧出线均采用埋地方式及桥架敷设方式引至各建筑物总配电柜（箱），出线采用树干式与放射相结合的方式分配线路。（各建筑物内设低压配电间），配电干线回路布位参见供电工程规划图。按规划设计要求，任何架空线路（含高压架空线）不宜横跨校区内。

4、高压供电系统接线型式及运行方式

10kV 采用单母线运行方式，高压开关柜采用铠装、金属封闭式开关柜。

5、低压供电系统接线型式及运行方式

两台变压器分列运行，变压器低压侧采用单母线分段方式运行，设置母联开关。联络开关设自投自复/ 自投不自复/ 手动转换开关。自投时应自动断开非确保负荷，以保证变压器可正常运行。

主进线开关与联络开关之间设电气联锁，任何情况下只能有两个开关处在闭合状态。

本工程二级负荷的备用电源由应急自启动的柴油发电机组供给，由本项目发电机配电柜引来。

应急母线与主母线之间设有自动转换开关（ATS），当市电母线均失电后，由 ATS 切换至柴油发电机组电源，保证重要负荷用电；当市电恢复30~60s（可调）后，由 ATS 自动恢复市电供电，柴油发电机组经冷却延时后，自动停机。

低压配电系统采用~220/380V 放射式与树干式相结合的方式，对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

（二）电力系统

系统采用放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电；一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。

对消防控制室（值班室）、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等消防负荷采用专用两路电源供电，并在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

风机、水泵、电梯等选用高效节能型设备。

（三）照明系统

1、本工程各区的照明分为一般照明和事故照明。一般照明由市电供应，事故照明引自发电机房，同时自带电池的应急疏散照明指示灯系统，确保紧急情况下的正常疏散。

2、一般场所为荧光灯或节能型LED灯光源，有装修要求的场所视装修要求商定；所有灯具均要采用高效节能灯具。

3、设计照度标准

按照《建筑照明设计标准》GB/T50034-2013，严格控制个个场所的照度值与照明功率密度值，本工程各个场所的设计照度值与照明功率密度值如下：

注：当采用日光灯时应采用带补偿的电子镇流器，并采用光效较高的三基色T8或T5灯管。

4、变配电房、消防水泵房、消防控制中心、疏散楼梯及前室、疏散走道等均设应急照明灯，在走廊、安全出口、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散指示灯。

5、照明、插座分别由不同的支路供电，所有插座支路均设置剩余电流保护器。

（四）导线的选型和敷设

1、低压出线电缆选用ZR-YJY-0.6/1Kv电力电缆，其工作温度为90℃。

2、所有支线均选用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘铜芯电线或电缆穿管暗敷设。

3、电缆通常是敷设在电缆线槽上，各种机房的电源线等视具体情况敷设在金属线槽内或金属管内。照明干线，动力干线选用电缆；照明支线穿管暗敷在吊顶或现浇混凝土楼板内。

4、应急照明支线穿管暗敷在楼板内，由顶板接线盒至吊顶灯具的一段线路选用钢质波纹管或普利卡管；普通照明支线穿管敷设在楼板内或吊顶内；室外及屋顶管线暗设或电缆沟敷设。

（五）防雷、安全措施及接地系统

1、本项目按第二类防雷建筑物。接闪器采用接闪短针及接闪带，接闪带采用Ф12热镀锌圆钢安装于突出屋面的女儿墙上；引下线利用结构柱内两根对角主筋(≥Ф16)；接地体利用建筑物混凝土基础作自然接地体；三者可靠焊接连通，连成电气通路。

2、本工程低压配电系统的接地型式为TN-S系统。系统的工作接地、保护接地、防雷接地等采用共用接地装置，其接地电阻≤1Ω。其中性线与PE线在接地点后要严格分开，电气装置的外露可导电部分及其它装置的外露可导电部分均应可靠接地。

3、由室外引入建筑物的电力线路、信号线路、控制线路、信息线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处装设SPD，并就近与进出建筑物的各种金属管道等进行等电位联结，并可靠接地。

4、本工程采用总等电位联结，将建筑物内的保护干线、设备干管、建筑物及构筑物等的金属构件应与楼层等电位联结板及总等电位联结板联结。对重要的机房、站房、带淋浴的卫生间等作局部等电位联结。

四、电气节能

建筑电气节能的原则是：在充分满足、完善建筑物功能的前提下，减少能源损耗，提高能源利用率。节能的途径之一是合理配置建筑设备，并对其进行有效、科学的控制与管理。

1. 供配电系统的节能

1）合理确定变压器容量，变压器均采用D，yn11 型结线、低损耗、低噪声节能的SCB11系列三相干式变压器，运行中合理调配负荷，使变压器大部分时间内运行在最佳负荷曲线，以提高变压器的技术经济效益，减少变压器能耗。

2) 变电所尽量深入负荷中心，减少配电级数，供电半径控制在200 米以内，可以减少低压侧线路长度，适当增大配电电缆截面，能源输送损耗控制在2% 以内。

3) 无功功率因数的补偿采用集中补偿和分散就地补偿相结合的方式，变电所低压处设置集中补偿，补偿后高压侧的功率因数不能小于0.9。金卤灯等采用就地补偿，选择节能型高功率因数电感镇流器，荧光灯单灯功率因数不小于0.9。

4) 末端设备选用节能设备，正确选定装机容量，减少设备本身的能源损耗，提高系统的整体节能效果。选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下，选用高性能变压器及相关配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗。

2. 电气照明的节能

1) 严格执行国家《建筑照明设计标准》50034-2013 关于照明功率密度值的有关规范条文。

2) 选用高效节能的光源及灯具。荧光灯光源选用三基色细管径荧光灯（T5）、节能灯或LED 灯。

在满足眩光限制和配光要求条件下，选用高效率的灯具。

3）选用电子镇流器及节能型电感镇流器，采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准，谐波含量应满足有关规范要求。

4）设置智能照明控制系统；不同场所可采用适当的节电开关，走廊、前室、楼梯间及公共部分的灯光控制采用定时控制、集中控制及调光和声光控制灯方式。

3. 电力监控系统

电力监控系统提供各类负荷的分项计量与管理，通过一段时间运行和数据的收集，在分析各类负荷耗能情况的基础上，找出对系统节能有重大影响的关键节点，调整系统的运行状况，使整个系统在最节能的状态下运行。对内部的照明、空调、信息等系统根据用电性质分类计量。

6.3  空调与通风工程

（一）设计范围

本项目综合教学楼不设中央空调系统，在教务办公室、阅览室等室内可考虑设置分体空调，其他必要的建筑室内电气设计预留布置足够的分体空调的电负荷。普通教室等设置风扇降温设施。

本项目食堂综合楼餐厅、报告厅采用变频多联分体空调系统。发电机房、低压电房、变压器房、高压电房、开关房、水泵房、卫生间、更衣室、展厅、舞蹈教室设机械排风系统。

普通教室等在建筑门窗设计上考虑良好的自然通风和空气对流条件。排风系统的排出口位置应避免对环境的影响。

（二）设计依据

1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB50736-2012

2、《建筑设计防火规范》                    GB50016-2014

3、《公共建筑节能设计标准》               GB50189-2005

4、《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则 DBJ15-51-2007

6、《通风与空调工程施工质量验收规范》     GB50243-2002

7、全国民用建筑工程设计技术措施（暖通空调动力）（2009年版）

（三）设计计算参数

室外气象参数

夏季空气调节室外计算(干球)温度         33.6°C

夏季空气调节室外计算(湿球)温度         27.6°C

夏季通风室外平均(干球)温度             31°C

冬季空气调节室外计算(干球)温度         5.2C

冬季空气调节室外相对湿度               75%

夏季室外平均风速                       2.0米／秒

冬季室外平均风速 2.6米／秒

夏季室外大气压力                       1016.3hPa

冬季室外大气压力                       1001.8hPa

教室新风量指标：24m3/h·人

（四）通风及防排烟系统设计

1、通风系统设计

下列房间按以下通风量设计机械通风系统。

各个设备用房的通风换气次数按下表计算

| 房间名称 | 换气次数 | 房间名称 | 换气次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变压器房 | 20次/h | 配电房 | 8次/h |
| 水泵房 | 6次/h | 柴油发电机房 | 15次/h |
| 卫生间 | 15次/h | 库房 | 5次/h |

以上设备房设手提建筑灭火器灭火时，通风系统仅作做平时通风，且在进、排风支管均设防火阀。平时手动控制，火灾时，烟气温度达到70度，防火阀保险丝熔断动作，关闭防火阀，火灾结束后，手动复位。

以上设置机械通风系统的房间不满足自然补风条件时，需设机械补风系统，补风量按排风量的80%设计。

2、防排烟系统设计

（1）本工程没有超过20m内走道，建筑外廊开窗满足自然排烟条件，不需要设置额外机械排烟系统。

（2）地上建筑面积超过300m2且可燃物较多的房间及建筑面积大于100m2且经常有人停留的房间例如部分音乐教室、美术教室、多媒体教室、饭堂、报告厅体育馆等需设置排烟措施，若设置可开启外窗面积不小于房间面积2%，即可满足自然排烟的需求；若不满足自然排烟条件时，需设机械排烟系统。

（五）节能与环保

1、通风机除选择超低噪声产品外，落地安装风机均采用减振台座，吊装风机设减振吊架。风机进、出口设柔性软接头。

2、风机选用同等输入参数下效率较高的品牌，单位耗功率满足节能规范要求。

3、所有设备的噪音需满足学校噪音限制要求。

6.4  消防工程

1、消防给水水源采用城市自来水。

2、校区室外消火栓流量30L/s，室内消火栓流量15 L/s，火灾延续时间2h。

3、本工程设18立方米的高位消防水箱。消防泵房紧邻消防水池，设有两条供水管接驳至室外埋地消火栓系统给水合用管网。

4、消防给水管在校区用地范围内形成环状，室外设DN200消防环网及室外消火栓，室外消火栓间距不超过120米，距道路边不超过2米，距建筑外墙不小于5米。室内设DN150消火栓管网形成环状，火灾时采用消防水池-消防泵加压方式供水。消防水池及泵房拟设于用地西北角。设置消防水泵接合器，发生火灾时，消防车从现场室外消火栓取水，加压后灭火或通过消防水泵接合器送入室内消防管网。

5、各建筑物各层均设消火栓进行保护，其布置保证任一位置均有两股水柱同时到达，充实水柱为10米，栓箱内配DN65消火栓一个、L25米麻质衬胶水带一根、Φ19mm直流水枪一支，消防卷盘一套。

6、室内消火栓系统管材选用内外镀锌焊接钢管，室外消防给水管材采用离心球墨铸铁管。室外消火栓采用球墨铸铁消火栓。

7、消防水量设计

注：消防水池储水量为330立方米，可以满足一次灭火用水量的要求。

8、校区各建筑均配置手提建筑灭火器。

6.4弱电系统

（六）弱电系统

1、综合布线系统

1.1综合布线信号引自市政电信网，电话、网络干线采用光缆。

1.2系统支持数据（网络）、语音（电话）服务，信息插座及各类配线选用六类线。

1.3在各办公室、教室等场地设信息插座。

2、有线电视系统

电视信号引自校区市政电视系统，设独立的有线电视前端设备机房，在教室、会议室、食堂等场所设有线电视插座，系统采用分支分配系统。

3、校园安防系统

校园安防系统包括闭路电视监控系统、电铃及广播系统、电子巡更系统。

3.1闭路电视监控系统

3.1.1本系统由摄像机、矩阵控制器、硬盘录像机、监视器等设备组成。

3.1.2各个出入口、教学用房内及各层走道适当位置设置固定摄相机。对以上场所进行24小时闭路监控。

3.2校园广播系统

各教学用房、办公室设广播系统，教学用房、办公室广播系统分开敷设。

4、多媒体教学系统

在各教室内设置多媒体教学系统；教学应用多种实用功能其人性化和柔性化的操作使用方式，为广大教师和管理人员提供便捷的多媒体教学工具和管理手段。设置教学指挥中心。在教学指挥中心设电视墙，采用等离子电视拼接屏进行显示，通过画面分割，可以对各个教室图像进行分割或全屏实时显示，在操作台上安装管理电脑，可以对一些事件进行显示及处理；在分管校长办公室内电脑上安装校长管理与教学副控系统软件后，在本电脑上可以对任一个教室内教师上课情况进行观看（室内离子电视）及在线评估。

5、多媒体信息发布系统

校园多媒体信息发布系统的几大主要部分：

（1）教学楼走廊液晶显示器的多媒体信息发布系统：课间娱乐动画视频，学校新闻，公告，考试安排，会议信息等。

（2）教室看板：班级文化宣传，班级会议安排。

（3）体育馆、阶梯教室多媒体信息发布系统：学生活动的公告，学生节日的活动安排，社团会议安排。

6、图书室及档案管理系统

在图书室及档案室设置管理系统。该系统主要分为两部分：读者部分和管理员部分。为了方便读者查找自己感兴趣的主题进行阅读，要将图书按照内容进行分类。读者可以按照类别进行查找，逐级浏览、可以查看自己的信息。本系统还可对用户的账号和书目的阅读权限进行管理。管理员需要给用户分配用户名和密码，及设定用户的级别，还为用户提供图书的排行榜让用户能知道那些图书受到大家的欢迎。

7、消费系统

在食堂设置消费系统。消费系统的使用将取代饭菜票和现金在食堂中的流通，节约了票证制作、补充的费用，防止票证和伪造，杜绝流通环节的漏洞，有效阻断票证流通造成的污染和病菌传播。同时，简化了就餐手续，省去了票证清点过程，提高了工作效率，有效的控制盒加强了财务和现金管理。

以上各智能化系统可建立在全数字化的校园网基础上，符合成熟的TCP/IP 协议标准，真正实现多媒体教学、教学评估、考场监控、校园数码广播、会议广播、网络电视、信息发布等多网合一，使校园网成为易用、好用、功能强大的现代化的数字多媒体综合校园网。

第七章  节能

7.1  编制依据

设计依据

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008

《建筑幕墙》GB/T21086-2007

7.2  项目所在地能源供应状况

本工程地处广东省珠海市，属夏热冬暖地区(南区)公共建筑，满足夏季防热要求为主。依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015进行建筑节能设计。

项目规划总建筑面积38276.77㎡，主要建设的内容为教学设施。

本项目主要耗能品种为电力、新水。各种能源折标准煤系数，电力按1.229吨标煤/（万kWh），水按0.0857千克标煤/t

其中：

1、年耗电量（主要为照明系统、通风系统、生活用电及水泵系统等）为72.61万kWh，折算年综合能耗89.24吨标煤。

2、年用水量（主要为生活用水、清洁用水及绿化用水）78933m3，折算年综合能耗6.76吨标煤。

能耗分析

本项目综合能耗约96吨标煤/年，平均3.45kg标煤/m2*年。

根据项目所采取的节能技术及管理措施，项目能耗指标符合广东省、珠海市相关节能要求。

7.3  节能措施

建筑节能设计

1、本工程地处广东省珠海市，属夏热冬暖地区(南区)公共建筑，满足夏季防热要求为主。依据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015进行建筑节能设计。

2、建筑围护结构构造

2.1 屋面做法：

屋面工程设计遵照“保证功能、构造合理，防排结合、优选用材、美观耐用”的原则。采用了导热系数较低的挤塑聚苯保温板做保温隔热层，有效阻隔过多的热量从屋顶透过室内，起到了保温隔热效果。

2.2 外墙材料：

外墙砌体主要采用200加气混凝土砌块，减轻建筑总重，节约能耗。东西向热桥部位及架空部位均采用膨胀玻化微珠保温砂浆内保温，砌筑保温砂浆时应能适应基层墙体的正常变形而不产生裂缝、空鼓和脱落。

2.3 外门窗：

本项目临街采用普通铝合金窗6+12A+6中空玻璃，非临街外窗采用普通铝合金窗吸热玻璃。

三、给排水节能设计

1、首层至二层采用市政给水管网直接供水。

2、选用优质管材、所有用水器具及阀门等配件均采用节水型产品，如采用配置4.8升、两档式冲洗水箱的坐便器、延时自闭式冲洗阀、陶瓷阀芯给水龙头等。

3、厨房、餐厅、办公用水等用水点均单独设置水表计量，以便有效管理及监察用水量，避免浪费。

4、水泵选型尽可能使工况点位于水泵扬程曲线的最高效区段内。

5、水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

6、对大于0.20Mpa的给水支管设减压阀减压。

四、电气节能

1、本工程采取以下电气节能措施：

1.1供配电系统节能：降低配电系统自身的能耗，提高设备用能效率；

1.2自控系统节能：提高机电设备的能效比，使机电系统高效运行；

1.3照明节能：提高照明方式与照明器具的效率，实现照明系统的实时控制；

1.4节能管理：避免人为浪费，为提高用能管理水平提供技术手段。

2、供配电系统节能措施

2.1  按照经济电流合理选择电缆截面，降低线路损耗。

2.2  在低压配电系统设功率因数自动补偿装置，补偿后的功率因数大于0.93，减少无功损耗。

2.3空调器、水泵等采用节能型电动机，提高电动机的能效。

3、 照明节能措施

3.1  按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013），严格控制各个场所的照度值与照明功率密度值。本工程各个场所的设计照度值与照明功率密度值如下：

| 部位 | 照度(Lux) | 照明功率密度限值现行值（W/㎡） |
| --- | --- | --- |
| 教室、医护室、阅览室、会议室 | 300 | ≤9 |
| 办公室 | 300 | ≤9 |
| 美术教室 | 500 | ≤15 |
| 实验室 | 300 | ≤9 |
| 走道 | 50 | ≤2.5 |
| 计算机教室 | 500 | ≤15 |
| 准备室、休息室、控制室、音乐器材室、美术器材室 | 300 | ≤9 |
| 卫生间 | 75 | ≤3.5 |
| 餐厅 | 200 | ≤9 |
| 备餐 | 200 | ≤9 |
| 厨房 | 100 | ≤6 |
| 报告厅 | 300 | ≤9 |
| 水泵房 | 100 | ≤4 |
| 高压电房、低压电房 | 200 | ≤9 |
| 变压器房 | 100 | ≤4 |
| 发电机房 | 200 | ≤9 |
| 开关房 | 200 | ≤9 |
| 体育器材室 | 150 | ≤6 |
| 门厅 | 100 | ≤5 |
| 更衣室 | 150 | ≤6 |
| 库房 | 100 | ≤4 |
| 广播室 | 300 | ≤9 |

3.2直管形荧光灯配电子镇流器或节能型电感镇流器

3.3办公室、会议室、教室等高度较低房间采用T5、T8型细管径直管形三基色荧光灯。

3.4  一般场所为荧光灯或节能型LED光源，有装修要求的场所视装修要求商定；所有灯具均要采用高效节能灯具。

五、暖通节能设计

1、通过对建筑围护结构的节能优化设计，采取有效的强化隔热措施，减少建筑物的围护结构耗能。

2、 对空调、通风等设备的选型，充分考虑产品的先进性和适用性，选择高效、低噪、节能的优良产品。

3、分体空调能效比EER均在《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB12021.3-2010中1级以上。

4、 机械通风风机单位风量耗功率不超过0.27 W/（m³/h）。

节能管理建议

1、建章立制，建立学校节能环保制度体系，做好能源消耗统计及管理工作，加强节能管理。

2、定期对能源的使用进行巡视检查，对设备使用和运行中存在的“跑电、冒汽、滴水、漏气”现象及时处理，减少能源浪费。

3、定期对用电设备的维护保养，检修，以降低电耗，节约用电。加强线路的维护，消除因导线接头不良而造成的发热以及线路漏电现象，节约能源，同时也保证供电安全。

4、在教职工和学生中开展节能宣传和教育，鼓励节能行为。

7.4  节水

1、首层至二层采用市政给水管网直接供水。

2、选用优质管材、所有用水器具及阀门等配件均采用节水型产品，如采用配置4.8升、两档式冲洗水箱的坐便器、延时自闭式冲洗阀、陶瓷阀芯给水龙头等。

3、厨房、餐厅、办公用水等用水点均单独设置水表计量，以便有效管理及监察用水量，避免浪费。

4、水泵选型尽可能使工况点位于水泵扬程曲线的最高效区段内。

5、水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

6、对大于0.20Mpa的给水支管设减压阀减压。

第八章  绿色建筑

8.1  标准依据

本项目应遵循的绿色建筑设计规范主要有以下：

1）《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》

2）《采暖通风与空气调节设计规范》

3）《通风与空调工程施工质量验收规范》

4）《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》

5）《建筑照明设计标准》

6）《建筑采光设计标准》

7）《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》

8）《绿色建筑评价标准》

9) 《广东省绿色建筑评价标准》

8.2绿色建筑目标

为落实《绿色建筑行动方案》（国办发〔2013〕1号）、《广东省绿色建筑行动实施方案》（粤府办〔2013〕49号）、《关于加快推进珠海市绿色建筑发展的通知》（珠规建质〔2013〕40号）、《关于新建民用建筑全面实施绿色建筑标准的通知》（珠规建质〔2015〕151号），本项目拟按二星级绿色建筑标准设计。

根据2014 年7 月1 日施行的《珠海市绿色建筑技术导则》：“2015年起对政府投资的新建（改建、扩建）建筑项目、城市更新改造项目、单体建筑面积在1 万平方米以上公共建筑或整体10 万平方米住宅小区以及横琴新区、西部中心城区、唐家湾新城、万山群岛、平沙-海泉湾旅游休闲区等区域的5000 平方米以上新建房屋建筑等建设项目全面执行绿色建筑标准”。本项目属于公共工程，且其中教学楼面积已超过1万㎡，所以必须达到绿色建筑标准二星级，根据（珠规建质[2014]153）文；“鼓励大公共建筑和标志性建筑按绿色建筑评价标识国家二星级及以上的标准进行设计”的要求，在条件允许的情况下，本项目绿色建筑目标建议达到国家绿色建筑二星标准。

8.3绿色建筑措施

绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内，最大限度地保护环境、节约资源（节能、节水、节地、节材）和减少污染，为人们提供健康、适用和高效的使用空间，最终实现与自然共生的建筑物。简而言之，所谓绿色建筑，有三个要素，一是保护环境少受污染；二是节约资源；三是提供一个人性化的空间。

绿色建筑遵循可持续发展原则，体现绿色平衡理念，通过科学的整体设计，旨在为建筑使用者提供健康、舒适的工作、学习、活动空间，同时最高效率地利用能源、最低限度地影响环境。

绿色建筑还必须充分展示人文与建筑、环境及科技的和谐统一。因此，珠海汇华实验学校的设计应以绿色、节能、自然和科技为原则。在设计过程中充分融入绿色建筑理念，即充分与自然环境结合，使大楼内的人员接触自然，注重室外与室内环境的设计，考虑建筑节能与材料的应用，可采用内外遮阳、诱导式通风等技术，同时结合珠海汇华实验学校良好的自然条件进行了多方位和适宜的节能技术措施。

1、建筑场地的选址与规划

场地的选择应考虑两方面：一是考虑自然环境；二是减少建设用地对周围环境的影响。项目选址不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其它保护区，不在珠海市基本生态控制区和水源保护区内。

建筑场地选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁。建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。

2、总体建筑布局

建筑的总体布局决定了建筑的朝向，并与基地的通风和热环境状况密切相关。因此，适应气候的总体布局是建筑节能的起点。

3、疏导基地和建筑群体通风

在规划设计中，合理、高效地利用自然通风是节能设计的一个重要手段，珠海市的夏季主导风向为东南与西北走向，为减少夏季空调运行时间和保证不使用空调季节室内的热舒适性，在群体空间布局上采用前后错列、斜列、前疏后密等方式以疏导气流。

4、选择夏季热辐射强度较低的朝向

太阳辐射热对建筑能耗影响很大，根据太阳高度角方位角的变化规律，建筑南向夏季可减少太阳辐射得热，冬季可增加太阳辐射得热，是最有利的建筑朝向。

5、创造节能环境

当前，环境设计已成为公共建筑规划设计中重要的一环，创造对节能有利的微气候条件对建筑节能也非常重要。具体措施有：

①增加绿化种植面积，考虑地面绿化、屋顶绿化和地面垂直绿化的整体结合，有效调节环境温度。植被的种植不会阻碍冬季热量的吸取，同时又能够提供夏季必要的遮阳。

②减少硬质铺地，采用生态铺地设计，使场地具有可呼吸的特性。

③采用高大落叶乔木，遮挡阳光辐射，疏导通风。

6、单体设计

①非空调期技术

建筑主要用房采用南北通透户型，并保持适度进深。通过对建筑物一定的凹凸引导自然通风，争取更多的开启通风面。

作为建筑平面在实际选择时是多变的，所考虑的制约因素来自众多的方面，以室外风流对建筑平面的影响而言，通过对典型平面的讨论，在珠海市，建筑物所处气候区以夏季防热为主要目标时，宜采取将建筑复杂平面内的最长线（一般为对角线）对夏季主导风向相垂直布局，以争取建筑尽量大的吸风面。

南北向房间门窗相互对应，避免气流转折，保证水平通风和散热。

②空调期技术

当建筑外窗玻璃的夏季太阳辐射透过率小于或等于0.3时可不采用外窗遮阳，低辐射玻璃的太阳辐射透过率可以低到0.3，这时可不需要再设窗户外遮阳。

7、建筑节能技术的使用

①外墙保温技术

采用外墙外保温技术，选用聚苯颗粒保温材料作为外墙柱材料，美观耐洁，经济实惠；外墙材料与设计满足最小热阻要求。

②屋面节能技术

改善屋顶的节能效果，可以采用聚苯乙烯泡沫塑料等材料做屋顶保温层，降低屋面K值，改善室内的温湿状况，造价不会成比例增加，是经济合理的节能手段。

③外门窗节能技术

门窗是建筑表皮的重要组成部分，是通风气流的出入口、建筑的采光口。也是表皮中能耗最大的部分。 因此，它是节能设计的重点之一。

8、立体绿化

屋顶绿化：屋顶绿化具有良好的保温隔热效果，并能为建筑物内人员提供户外活动和交往的空间。

9、材料的使用

1）绿色建筑材料，指健康型、环保型、安全型的建筑材料，国际上也称为“健康材料”。珠海汇华实验学校的建筑材料均应采用绿色建筑材料。

2）使用耐久性好的建筑材料，如高强度（钢、高性能混凝土、高性能混凝土外加剂等。

3）建筑垃圾资源化综合再利用，可再循环材料（按价值计）占所用总建筑材料的10％。

4）在保证性能的前提下，优先使用利用工业或生活废弃物生产的建筑材料。

5) 使用可改善室内空气质量的功能性装饰装修材料。

6) 结构施工与装修工程一次施工到位，避免重复装修与材料浪费。

第九章   海绵城市

9.1项目背景

- 近年来，随着城市化进程的加快，城市对水资源的需求逐年增加，但由于传统的城市建设以硬化路面为主，导致当前很多南方、北方城市均陷入缺水与内涝并存的尴尬处境。

- 为节约水资源，保护和改善城市生态环境，促进生态文明建设，习近平总书记在2013年12月的中央城镇化工作会议上，明确提出了建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市的要求。之后，国家各部委相继配套出台了《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》、《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》、《关于印发海绵城市建设绩效评价与考核办法》、《关于推进海绵城市建设的指导意见》、《关于定期上报中央财政支持海绵城市建设试点工作进展情况的通知》、《关于推进开发性金融支持海绵城市建设的通知》等一系列文件，以促进和规范我国海绵城市的建设。

- 时隔两年，习近平总书记在2015年12月的中央城市工作会议上，再度强调要提升建设水平，加强城市地下和地上基础设施建设，建设海绵城市；中共中央、国务院在2016年2月发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》中也强调推进海绵城市建设。

- 至此，我国已形成了海绵城市建设的顶层设计、技术指南、绩效评价与考核办法、资本合作建议、金融支持方案等内容。2016年2月25日，国家财政部、住房城乡建设部和水利部印发《关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》，在非第一批试点城市所在的省份内开展海绵城市建设第二批试点工作。

- 珠海市自2015年开始筹备国家海绵城市建设第二批试点名额的申请工作。作为一个滨海城市，珠海市降水丰富、河网密布、人均绿地面积位居全国前列、自然系统蓄水能力强，具备建设海绵城市的良好生态环境基础。此外，珠海市在其城市发展过程中始终坚持生态环境保护与经济发展双赢战略，践行“蓝色珠海、科学崛起”方针，在2014年创造性提出了建设国际宜居城市的目标，2015年前瞻性地进行了海绵城市建设工作探索，形成了珠海市建设海绵城市强有力的政策环境。

- 海绵城市的建设，是珠海市落实我国新型城镇化战略、实现珠海市国际宜居城市建设目标的重要组成部分。通过建设海绵城市，大力推行低影响的开发建设模式，将进一步提升珠海市生态文明建设水平，提高珠海市的可持续发展能力和城市安全水平。

- 为顺利推进珠海市海绵城市建设工作，增强珠海市海绵城市建设的系统性、整体性，需要开展《珠海市海绵城市专项规划》的编制工作，明确珠海市海绵城市建设的总体目标和具体建设指标，分解落实并明确各分区地块的改造和建设要求，明确海绵城市相关设施的布局、规模和建设要求，从而指导珠海市海绵城市的近期和远期建设，真正实现海绵城市建设理念的充分落实。

- 本规划原为《珠海市海绵城市总体规划（2015-2020）》，经过中国城市科学研究会、珠海市规划设计研究院、上海市政工程总院三家单位近20名市政工程、城市规划、风景园林等专业人员，经过半年多时间，多次现场调研、与各部门会议沟通、听取领导、专家建议等，基本成果包含了专项规划的所有内容及深度。根据《住房城乡建设部关于印发海绵城市专项规划编制暂行规定的通知》（建规[2016] 50号），要求各地结合实际编制海绵城市专项规划。本规划改为《珠海市海绵城市专项规划（2015-2020）》。

9.2规划依据

- 《中华人民共和国城乡规划法》

- 《中华人民共和国土地管理法》

- 《城镇排水与污水处理条例》

- 《海绵城市建设技术指南》（建设部2014）

- 《关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）

- 《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）

- 《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）

- 《国务院办公厅关于印发城市总体规划修编工作规则的通知》（国办发〔2010〕20号）（以下简称《工作规则》）

- 《国务院关于印发全国主体功能区划的通知》（国发〔2010〕46号）

- 《广东省城乡规划条例》

- 《广东省主体功能区划》

- 《广东省城镇体系规划（2012-2020）》

- 《珠江三角洲城镇群协调发展规划（2004-2020）》

- 《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020）》

- 《珠海经济特区城乡规划条例》

- 《珠海市城市总体规划（2001-2020）》

- 《珠海市城市总体规划修编（2015-2020）》

- 《珠海2030空间发展战略研究》（2006年）

- 《珠海市土地利用总体规划（2006-2020）》

- 《珠海发展战略研究》（2007年）

- 《珠海市主体功能区规划》

- 《珠海市国民经济和社会发展第十二个五年规划》

- 周边城市（香港、澳门、广州、深圳、佛山、东莞、中山、江门等）相关规划

- 国家、省、市相关的其他法规

- 《珠海市流域综合规划》

- 《珠海市水资源综合规划》

- 《珠海市蓝线规划》

- 《珠海市城区排水防涝建设规划》

- 《珠海雨水系统与防洪规划》

- 《珠海污水系统专项规划》

- 《珠海市绿线规划》

9.3规划范围与期限

1、规划范围

本研究范围包括珠海市市域范围、中心城区、新城新区三个层次。

市域范围为珠海市全境，包括香洲区、金湾区和斗门区。总面积约7827平方公里，其中陆域面积约1724平方公里，海域面积约6103平方公里。

中心城区指香洲城区和南湾城区，其范围由新老香洲、吉大、拱北、前山、南屏、湾仔、洪湾组成，面积约190平方公里，即香洲城区和南湾城区范围。

新城（区）指珠海市重点发展的横琴新区、西部生态新城和周边各具特色的科教城、海港城、富山城。其中，西部生态新城由航空城和滨江城组成；科教城即唐家湾新城，包括金鼎、唐家与淇澳；海港城包括高栏港经济技术开发区和平沙新城；富山城包括富山工业园，是斗门区的重要组成部分。

2、规划期限

本次规划的规划期限为2015-2020年，2020-2030年为远景规划。

3、规划原则

珠海市落实海绵城市建设的基本原则——规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜、统筹建设。

规划引领：珠海市各区域、各层级、各相关专业规划（主要包括城市水系规划、绿地系统专项规划、城市排水防涝综合规划、城市道路交通专项规划）以及后续的建设程序中应落实海绵城市建设、低影响开发雨水系统构建的内容，先规划后建设，发挥规划的控制和引领作用。

生态优先：按照珠海市总体规划划定蓝线和绿线。城市开发建设应保护河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水敏感区，优先利用自然排水系统与低影响开发设施，实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水环境，提高水生态系统的自然修复能力，维护城市良好的生态功能。

安全为重：珠海市强热带风暴及台风频发，雨季的暴雨强度大，防洪排涝问题十分严峻。海绵城市低影响雨水系统是对城市防洪辅助途径，海绵城市建设是以保护人民生命财产安全和社会经济安全为出发点，综合采用工程和非工程措施提高低影响开发设施的建设质量和管理水平，消除安全隐患，增强防灾减灾能力，保障珠海市的水安全。

因地制宜：根据珠海市的自然地理条件、水文地质特点、水资源禀赋状况、降雨规律、水环境保护与内涝防治的要求。根据总体规划，各个区域需要合理确定分块的低影响开发控制目标与指标，科学规划布局和选用下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装、多功能调蓄等低影响开发设施及其组合系统。

统筹建设：珠海市地方政府结合城市总体规划和建设，在各类建设项目中严格落实各层级相关规划中确定的低影响开发控制目标、指标和技术要求，统筹建设。低影响开发雨水设施应与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

4、设计要点

公共建筑雨水径流应通过有组织的汇流与转输，经截污等预处理后引入雨水调蓄设施或绿地内的以雨水渗透为主要功能的低影响开发设施。因空间限制等原因不能满足控制目标的建筑，径流雨水还可通过城市雨水管渠系统引入城市绿地与广场内的低影响开发设施。低影响开发设施的选择应因地制宜、经济有效、方便易行。公共建筑的典型低影响开发设施包括雨水调蓄池、雨水花园、生物滞留带、高位花坛和生态树池等，其中典型的公共建筑雨水调蓄池设施的设计图如下所示：

图8- 6典型的雨水调蓄池设计图

公共建筑海绵性设计的要点为：

- 公共建筑海绵性设计应遵循以下流程：

1）依据上位规划明确项目的低影响开发控制指标；

2）对用地范围内的现状和规划下垫面进行解析；

3）根据控制指标和下垫面解析结果，确定城市公共建筑内低影响开发措施的规模和雨水利用总量。

4）结合上述分析，因地制宜，选用适宜的低影响开发设施，确定其建设形式和布局；

5）根据低影响开发设施的内容和规模，复核低影响开发指标。

（2）在公共建筑周边建设有渗透功能的源头控制设施，设施距离建筑物基础不应小于3m，设施底部渗透面距离季节性最高地下水位或岩石层不应小于1m；当不能满足上述要求时，应采取措施防止次生灾害的发生。

（3）广场应采用透水铺装地面。承重要求较高的广场可采用透水铺装与硬质铺装相间布置的形式；广场周围应采用下凹式绿地，如雨水花园、植草沟等，广场超渗雨水应引入周围绿地进行入渗和排放。广场雨水可收集回用，经适当处理可用于道路、广场浇洒和绿地灌溉。

（4）用于超标雨水调蓄的下沉式广场的设计，应符合下列规定：

1）主要功能宜为削减峰值流量，应综合考虑广场构造和功能、整体景观协调性、安全防护要求、积水风险、积水排空时间和其他现场条件。

2）应设置超标雨水专用入口，且入口处标高宜高于地面标高5cm~10cm，且应设置格栅等拦污设施，出水可设计为多级出水口形式。有条件的地区，下沉式广场专用入口的标高宜通过水力模型模拟计算确定。

3）应设置雨水排除设施，排空时间宜为12h~24h，对于重力无法排空的广场，应采取水泵排空的方式。

4）应设置清淤装置和检修通道。

5）应设置疏散通道和警示牌，并应设置预警预报系统。

（5）浅层调蓄池是在人行道、广场的铺装层或绿化种植土以下，在地下水位以上用人工材料堆砌成大小、形状不同的雨水调蓄空间。其设计应符合下列规定：

1）宜设置进水井、进出水管、排泥检查井、溢流口、取水口和单向截止阀等设施。

2）宜具有排泥的功能。

3）具有渗透功能的调蓄池四周宜采用级配碎石（20mm~50mm）包裹，调蓄池上下碎石层厚度应大于150mm。

4）两组调蓄空间间距不应小于800mm。

5）底部设置穿孔管排水时，宜选择大于等于200g/m2长丝土工布包裹。

6）建在临近道路和建筑物等区域时，宜敷设大于等于1.2mm的防渗膜，并不得对地基或路基产生影响。

（6）生物滞留设施的形式包括雨水花园、生物滞留带、高位花坛和生态树池等，可设置于停车场、街心花园、道路两侧或小区绿地等位置。由上而下一般为蓄水层、覆盖层、种植层、透水土工布和砾石层组成，并应符合下列规定：

1）蓄水层深度应根据生物滞留设施的型式、植物耐淹性能和土壤渗透性能确定，一般为0~300mm，并应设100mm的超高。

2）覆盖层，在有蓄水层时宜采用陶粒、钢渣等材料；在无蓄水层时，宜采用松树皮等材料；厚度约为50mm。

3）种植层介质类型和深度应满足雨水净化的要求，还应符合植物种植的要求；

4）种植层底部宜设置大于等于200g/m2长丝透水土工布。

5）砾石层厚度宜为200~250mm，可在其底部埋置管径为100~150mm的穿孔排水管，砾石应洗净且粒径不小于穿孔管得开孔孔径；为提高生物滞留设施的调蓄作用，在穿孔管底部可增设一定厚度的砾石调蓄层。

（7）露天停车场周围应采用下凹式绿地，如雨水花园、植草沟等，露天停车场超渗雨水应引入周围绿地进行入渗和排放。

（8）公共建筑的平屋面（坡度小于15°）宜采用屋顶绿化（绿色屋顶）的方式蓄存雨水。大面积屋面雨水宜收集回用。可收集进入水景池或地下蓄水池。屋面雨水如不收集回用，应引入建筑周围绿地入渗。绿色屋顶相关设计要点可参照“居住小区设计要点”章节。

（9）公共建筑景观水体应作为雨水调蓄设施，并与景观设计相结合。调蓄池应设溢流口，超过设计标准的雨水可排入市政管系。调蓄池雨水在非雨季时可收集利用，经适当处理回用于绿化、冲洗地面、景观用水等。

第十章  燃气工程

10.1 设计依据

1.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

2.《城镇燃气技术规范》GB50094-2009

3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014

4.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

5.《建筑物防雷工程施工及质量验收规范》GB50601-2010

6.《压力管道规范工业管道》GB/T20801.1~20801.6-2006

7.《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

8.《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2008

9.《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2008

10.《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2009

11.《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005

12.《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：管材》GB15558.1-2015

13.《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管件》GB15558.2-2005

14.《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：阀门》GB15558.3-2008

15.《城镇燃气调压器》GB27790-2011

16.《城镇燃气调压箱》GB27791-2011

17.《无损检测 金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测方法》GB/T12605-2008

18.《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013

19.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008

20.《膜式燃气表》GB/T6968-2011

21.《建筑用手动燃气阀门》CJ/T180-2014

22.《电磁式燃气紧急切断阀》CJ/T394-2012

23.《集成电路（IC）卡燃气流量计》CJ/T334-2010

24.《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T20592~20635-2009

25.《波纹金属软管通用技术条件》GB/T14525-2010

26.《可燃气体报警控制器》GB16808-2008

27.《可燃气体探测器》GB15322-2003

28.《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146-2011

29..《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

30.《城镇燃气防雷技术规范》QX/T109-2009

31.《珠海市燃气管理办法》珠海市人民政府令第85号

32.《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》

10.2 设计内容及参数

1.本工程接驳市政天然气管道，为珠海汇华实验学校食堂燃气管道工程。

2.本设计内容：调压箱、中压庭院燃气管道及室内低压燃气管道。

3.本工程中压燃气管道的设计压力为0.4Mpa，低压燃气管道的设计压力为9kPa。用气量如下：

| 灶具类型 | 数量 | 流量（m³/h） |
| --- | --- | --- |
| 双头矮仔炉 | 1台 | 8 |
| 单炒大锅炉 | 1台 | 6 |
| 单头大锅炉 | 2台 | 14 |
| 蒸饭柜 | 1台 | 8 |
| 海鲜蒸柜 | 1台 | 8 |
| 合计 |  | 44 |

10.3 施工要求

1. 本工程材料、设备应有齐全的技术资料（出厂合格证或质量证明书），无出厂合格证或质量证明书的材料、设备严禁使用。

2.管道：

埋地中压管道选用PE100级配料、SDR11系列PE管，管材符合GB15558.1-2015要求。钢制管道采用无缝钢管选用符合GB/T8163-2008的20钢。金属软管选用符合GB/T14525-2010的波纹金属软管。

3.管件：

PE管件选用PE100级配料管件，管件符合 GB15558.2-2005要求。

钢制管件选用钢制对焊无缝管件,管件符合GB/T12459-2005要求。

4.阀门：

PE阀门选用双放散PE100级配料阀门，阀门符合 GB15558.3-2008要求。

紧急切断阀选用电磁式紧急切断阀，阀门符合 CJ/T394-2012要求。

其余阀门符合 CJ/T180-2014要求。

5.PE管道施工要求：

（1）PE管道采用热熔连接。热熔连接的焊接接头连接完成后，应进行100%的翻边对称性、接头对正性检验和不少于10%的翻边切除检验。

（2）PE管道与PE管件之间的连接采用电熔连接。

（3）PE管道与钢制管道之间的连接采用钢塑转换接头，钢塑转换在地下实现。钢塑转换接头金属端与钢管焊接时，过渡接头金属端应采取降温措施，但不得影响焊接接头的的力学性能。钢塑转换接头钢管侧及埋地钢管采用聚乙烯胶粘带特加强级防腐。一层底漆——一层内带（搭接为胶带宽度的50%~55%）——一层外带（搭接为胶带宽度的50%~55%）且防腐层总厚度≥1.4mm。

（4）PE管允许弯曲半径不应小于25倍公称直径；当弯曲管段上有承插管件时,管道允许弯曲半径不应小于125倍公称直径。

（5）PE管土方工程应符合CJJ33-2005第2章的规定。管沟底必须是平整的实土层,并在沟底填充150mm厚干河砂。

（6）管道连接应在沟边进行，连接结束后，应进行接头外观检查，合格后下沟，下沟时应避免擦伤、扭曲或过大的拉力和弯力。

（7）管道回填应在管道吹扫和压力试验合格后进行，管顶0.3米内全部回填河砂，并加设混凝土盖板，燃气警示带固定于盖板之上，回填土应分层人工夯实。

（8）庭院管道的平面转向、三通、四通、起止点、钢塑转换接头等处上方地面上需埋设相应标志桩。管道直线段应每隔20m设置标志桩。敷设在人行道、车行道时，标志桩应与路面平齐；敷设在绿化带时，标志桩应高出周围地面100mm，并准确牢靠。

（9）对于埋地中压PE管，根据珠海土质及地温情况，其埋深（地表至管顶）应不小于0.9m。

6.钢制管道施工要求：

（1）大于DN50的钢制管道与阀门或设备连接时采用法兰连接，其余采用螺纹连接。

（2）钢制管道之间采用焊接连接。

（3）钢制燃气管道穿墙、楼板时应加钢套管保护，套管与燃气接管道之间用沥青油麻密封。

（4）焊缝按照下表规定进行检测：

| 检测部位 | 外部质量检测 |  | 内部质量检测（射线检测） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测比例 | 执行标准 | 检测比例 | 执行标准 |
| 室外燃气管道中套管内管段焊缝 | 100% | Ⅰ级，GB 50683-2011 | 100% | Ⅱ级，GB/T12605-2008 |
| 室外燃气管道其余焊缝 | 100% | Ⅲ级，GB 50683-2011 | 15% | Ⅲ级，GB/T12605-2008 |
| 室内燃气管道套管内管段焊缝 | 100% | Ⅰ级，GB 50683-2011 | 100% | Ⅲ级，GB/T12605-2008 |
| 室内燃气管道其余焊缝 | 100% | Ⅲ级，GB 50683-2011 | 5% | Ⅲ级，GB/T12605-2008 |

（5）沿墙敷设的钢制管道用单支悬臂支架支撑，具体位置现场确定。

（6）燃气钢管出地面加套管保护，套管采用聚乙烯胶粘带特加强级防腐，保护套管伸出地面200mm，埋地250mm。套管和管道之间采用水泥沙浆填实，两端用油麻沥青封堵。

（7）防腐：地上管道、支架等金属构件采用醇酸漆防腐涂料。具体做法：底漆2道，中间漆2道，面漆2道。埋地钢管采用聚乙烯胶粘带特加强级防腐。一层底漆——一层内带（搭接为胶带宽度的50%~55%）——一层外带（搭接为胶带宽度的50%~55%）且防腐层总厚度≥1.4mm。

7.防雷防静电要求

1.进出民用建筑物的燃气管道的进出口处，室外的立面管、放散管、引入管和燃气设备等处均应与建筑物主体的防雷（静电）系统共用接地装置。

2.沿外墙敷设的燃气金属管道应每隔不大于12米就近与建筑物防雷装置连接，垂直敷设的金属管道顶端和底端与建筑物的防雷装置可靠连接，应为双面焊接方式；燃气管道的调压计量柜及阀门箱等金属物应与建筑物主体防雷装置做等电位连接。燃气金属管道入户端及末端应与防雷做好等电位连接,材料采用40X4镀锌扁钢搭接施焊，焊接工艺统一采用双面搭接焊，并符合GB50601-2010《建筑物防雷工程施工及质量验收规范》表4.1.2的规定。其冲击接地电阻值应与建筑物同一标准。

3.管道在法兰、阀门、调压器、管道末端连接的连接材料厚度采用铜质时应不小于2mm，其截面积应不小于50mm2，并应与建筑物主体的防雷防静电系统共用接地装置。

4.管道、法兰跨接其应按GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.3.7条第2款的要求设计。除GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第3.0.3条7款所规定的建筑物外，平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物应符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.2条第2款的规定，但长金属物连接处可不跨接。

5.依据GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.2条第2款中相关规定：平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100mm时，应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30m；交叉净距小于100mm时，其交叉处也应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω连接处应用金属线跨接。

6.管道燃气设计的接地电阻值应与主体防雷装置接地电阻值保持一致。依据本工程主体建筑设计接地电阻不大于10Ω，故燃气设计接地电阻不大于10Ω时，连接处应用金属线跨接。

7.燃气管道、设备与防雷装置相连采用圆钢或扁钢，圆钢直径不小于8mm，扁钢面截积不小于48mm，其厚度不小于4mm，优先选用圆钢。

8.管道上所有法兰连接用铜片跨接，所有螺纹连接过渡电阻大于0.03Ω时，用∅6mm铜芯电线跨接。

9.埋地金属燃气管道在入户端应与建筑物基础接地装置相连接。

10.本工程无天面管道，无需加装检修阀、阻火器。

第十一章  环境保护与安全卫生

11.1  项目所在地区的环境概况

1、生态环境：项目选址附近没有大型的污染源，生态环境良好。

2、土壤植被、地质环境：施工期挖掘取土时会破坏现有的场地，造成植被破坏的面积基本上为拟建工程的占地面积，但该项目建成后，将增加绿化面积，不会对施工期间造成的植被破坏产生不良影响。

3、社会环境：本区域社会环境基本良好。

4、特殊环境：项目周围无名胜古迹、风景区和自然保护区，基本不影响项目实施。

11.2  执行的环境质量标准及排放标准

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）2类标准

《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001  试行）

11.3  拟建项目产生的主要污染物

1、建设期主要污染物

本工程建设期污染源主要为场地的平整、工程的建设会产生一定的污染物，可能发生的污染物包括：

（1） 扬尘

工程建设期间，由于土石方的挖掘及现场堆放、建筑材料的搬运及堆放、人来车往造成的道路扬尘和施工作业场地因风力引起的扬尘，易在旱季造成大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响景观和周边居民区的环境。

（2） 水污染物

施工过程中工地废水、车辆设备的清洗水和施工人员的生活污水，可能对水体产生的污染。主要污染物为SS、石油类，会造成水体悬浮物和石油类浓度增高。

（3） 噪声

施工机械和运输车辆在运转、挖掘、钻孔、打桩、锤击、夯实、装卸、运输等过程中产生的机械噪声，特别是在夜间，施工噪声将产生严重影响邻近人员的工作和休息。

（4） 固体废弃物

施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，如果处置不当，会严重影响施工现场及附近区域的卫生环境，还可能造成土壤污染和海洋污染。

2、使用期主要污染物

项目建成投入使用后，产生的污染物主要包括：

（1） 水污染物

运营期产生的水污染物，主要为学生和教职工人员产生的生活污水。

（2）大气污染物

运营期产生的大气污染物，主要为汽车尾气、厨房产生的油烟等。

（3） 噪声

运营期产生的噪声，主要为学生活动产生的噪声。

（4） 固体废弃物

运营期产生的固体废弃物主要为学生和教职工人员产生的固体生活垃圾。

11.4  污染治理措施

1、建设期污染物治理措施

本项目建设期污染随着施工的结束，所产生的污染物也随之消失。为了避免工程建设期间可能产生的大气、水环境、噪声、固体废物污染对环境产生的不良影响，建设期应采取以下治理措施：

（1） 大气污染物治理措施

为了减少工程施工及机械引起的扬尘，应及时清扫散落在路面的泥土，对施工场地地面经常洒水，防止扬尘；物料运输过程中加盖蓬布；同时施工者应对场地环境实行保洁制度。

（2） 水污染物治理措施

为了减少工程建设期产生的水污染物污染附近水体，含泥沙废水须经沉淀过滤处理后排放，施工人员暂时使用的厕所、食堂等生活设施产生的生活污水进入珠海城市市政下水管网的生活污水处理系统集中处理。

（3） 噪声治理措施

工程建设期间，为减少噪声污染物对周围环境的影响，要合理安排好施工时间和施工场所，并尽量避免夜间作业；也可以在工地周围设立临时声障之类的装置，降低对附近区域声环境质量的噪声影响。除在开工前15日申报《建筑施工（噪声排放）许可证》外，还应要求施工单位尽量采用低噪声、低振动的机电设备，并采取有效的隔音、消声、降噪、减振措施，做好营运期噪声防治措施，确保环境噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）2类标准；遵守珠海市文明施工和夜间施工有关规定，如确需在夜间和其他特定时间内施工，应办理相关手续。

（4） 固体废弃物治理措施

加强对施工人员教育，不能随意乱丢垃圾，要求集中堆放，并设置垃圾箱，收集生活垃圾，并入珠海城市的生活垃圾集中处理，以保证施工人员生活环境卫生质量。

2、运营期污染物治理措施

（1） 水污染治理措施

生活污水经初步处理后，排入珠海城市市政下水管网收集至污水处理厂集中处理。

（2） 大气污染治理措施

做好食堂厨房烹饪油烟的收集、处理，食堂油烟废气应采用高效油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001  试行）要求后集中达标排放。

汽车尾气治理应从源头控制，大幅减少私家车数量，优先乘用公交或者校车，提倡自行车交通；鼓励使用清洁能源型交通工具，使用电力或太阳能动力车，推广使用无铅汽油、天然气等燃料，降低单车污染物排放。

（3） 声环境污染治理措施

由于使用人员产生的噪声较小，除采用低噪或带隔声、消声的机械设备、空调设备等外，无需其他特别治理声环境污染的措施。

（4） 固体废物治理措施

对于学生和教职工人员产生的生活垃圾，可设置垃圾收集袋和垃圾桶收集，要求集中堆放，并设置垃圾箱，收集生活垃圾，并入珠海城市生活垃圾集中处理。

11.5水土保持

1、依据

(1)《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第 39 号发布，2010 年 12 月 25 日）；

(2)《广东省采石取土管理规定》（广东省第九届人民代表大会常务委员会公告第 31 号，1998 年 12 月 25 日）；

(3) 粤水农[2000]23 号文《关于发布全省水土流失重点防治区的通告》；

(4) 《珠海市排水条例》（2010 年 1 月 1 日实施）。

2、防治责任范围

根据本项目的总体布局和项目特点，本项目的项目建设区包括场地范围内的建构筑物区、硬化道路区、景观绿化区等建设区。

3、水土流失分析

根据本项目的实际情况，本项目在建设过程中水土流失主要发生在项目建设区的土方开挖、场地填筑等区域，由于施工期开挖、取土、填筑扰动原地貌，占压土地，破坏原有植被，造成土体结构疏松，使其水土保持功能降低或丧失，加剧了区域内水土流失的发生和发展。因此施工准备期及施工期是水土流失的主要时段。

4、水土流失防治目标及防治措施

（1）防治目标

根据水利部[2006]第 2 号公告和广东省人民政府“三区”公告情况，项目区属国家级重点监督区、广东省重点监督区。根据开发建设项目水土流失防治标准划分，水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。

（2）防治措施

①为了减少 雨季水土流失，防止雨水冲刷裸露地面，造成周边道路和环境污染，须在场地周边设置临时（截）排水沟，将雨水排到场外，防止场内雨水对开挖边坡的冲刷，并截断场外雨水进入场内。同时为了防止泥沙对内部临时排水沟造成淤积和对外部排水设施造成阻塞，在场地的南侧两个拐点处各布置一座沉沙池，雨水经沉沙池处理后排入周边排水设施。

②景观绿化区以当地植物为主，多种植适宜当地气候并具有当地代表性的树木，外来树种只作必要的点缀，以点、线、面相结合的方式，形成多层次的绿地系统。绿化布局合理，采用小叶榕、相思、花叶榕、黄金榕、小叶女贞、非洲茉莉、台湾草、百喜草、大叶草等。

③规范施工行为，严格控制建设区建设施工范围，建筑设施、路基、路面、截水沟等施工按征地及设计界限控制开挖回填、尽量减少施工对周边区域的扰动和占压；需临时堆置的建筑材料及设备需置于场内，尽量避免堆料对周边区域的扰动和占压，避免造成植被破坏；对建设施工过程中散落于影响区的碎石、建筑材料及其他采取及时进行清理；建设、生产过程中若对影响区内植被造成破坏、损毁，应及时规划植物措施，恢复破坏区地表植被，改善其水土保持功能。

11.6结论

项目应严格执行环保“三同时”制度，切实落实污染防治设施的投资和建设。经采取上述措施后，该项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展。因此，本项目的建设从环保角度衡量是可行的。

第十二章  安全防范

12.1  危害因素和危害程度分析

工程项目及劳动场所的劳动安全卫生防护措施和有毒有害因素的浓度(强度)，必须符合国家有关劳动安全卫生技术标准和相关的设计卫生标准。

建筑施工现场的运输道路、机械安装、供水、排水、供电系统、材料堆放、脚手架等临时设施，必须符合安全和劳动卫生的要求，最大限度减少劳动安全事故隐患，确保工程施工期间安全、文明施工。

施工人员应持证上岗，做到各负其责，各施其职，严禁无证上岗操作。

施工期和营运期各类机械作业，均应按照有关规定、规程和标准采取安全防护措施，并加强机械设备维护和检修，杜绝设备因失检、失灵而带病运行；种类电器设备应有警示标志，以防设备过载或泄漏时因设备损坏、燃烧、漏电等产生人员伤亡事故。

运营期间应注意电气设备过载及供电设备故障以及由此可能引起的火灾，应注意电气设备的日常维护和定期检修。

应注意由于地面材料不防滑或防滑效果不明显而存在的安全事故隐患，采取适当的防范和控制措施，避免人员伤亡事故发生。

12.2  安全措施方案

一、建设期

1、原则

（1）劳动安全及消防卫生必须惯彻“安全第一，预放为主”的方针，根据国家及地方相关劳动安全及卫生的规程、规范及标准，确定工程设计采用的劳动安全及卫生技术标准。

（2）因地制宜，选择技术成熟、性能可靠、经济实用的劳动安全及卫生措施工艺。劳动卫生防护措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

（3）工程项目及劳动场所的劳动安全卫生防护措施和有毒有害因素的浓度(强度)，必须符合国家有关劳动安全卫生技术标准和相关的设计卫生标准。

（4）建筑施工现场的运输道路、机械安装、供水、排水、供电系统、材料堆放、脚手架等临时设施，必须符合安全和劳动卫生的要求，最大限度减少劳动安全事故隐患，确保工程施工期间安全、文明施工。

2、措施

（1）施工人员应持证上岗，做到各负其责，各施其职，严禁无证上岗操作。

（2）施工期各类机械作业，均应按照有关规定、规程和标准采取安全防护措施，并加强机械设备维护和检修，杜绝设备因失检、失灵而带病运行；种类电器设备应有警示标志，以防设备过载或泄漏时因设备损坏、燃烧、漏电等产生人员伤亡事故。

（3）工程施工弃渣土应引起高度重视，要严格按照各项管理条例实施预防，避免由于管理不严，产生水土流失和扬尘污染环境。

（4）施工期间所产生的污水，通过市政管理部门指定的排放方式排向污水系统，排出前应作沉淀及分离处理。

（5）对操作高噪声、振动设备的工作人员，配备隔音耳塞并对设备采取减振垫等，以保证工作人员身体健康。

（7）工程项目进度中的打桩应安排在暑期，避免在上课期间，影响学生及老师的学习及工作。

二、运营期

首先学校应当建立校内安全管理机构，实行校长负责制，建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，如门卫制度，校外人员入校的登记或者验证制度；校内安全定期检查制度和危房报告制度；消防安全制度和工作责任制；用水、用电、用气等相关设施设备的安全管理制度；实验室安全管理制度，严格建立危险化学品、放射物质的购买、保管、使用、登记、注销等制度。租用校车的学校，还应当按照规定加强校车的安全管理。设立卫生室，按学生人数六百比一的比例配备专职卫生技术人员。

学校教学建筑、环境噪声、室内微小气候、采光、照明等环境质量以及黑板、课桌椅的设置应当符合国家有关标准。选用无尘粉笔，减少授课时日积月累的粉尘污染，加强对学校教师的劳动保护。

选址、设计应当符合国家的卫生标准，并取得当地卫生行政部门的许可。竣工验收应当有当地卫生行政部门参加。

学校应当按照有关规定为学生设置厕所和洗手设施。为学生提供充足的符合卫生标准的饮用水。

学校应当建立卫生制度，加强对学生个人卫生、环境卫生以及教室、宿舍卫生的管理。

学校体育场地和器材应当符合卫生和安全要求。运动项目和运动强度应当适合学生的生理承受能力和体质健康状况，防止发生伤害事故。

学校在安排体育课以及劳动等体力活动时，应当注意女学生的生理特点，给予必要的照顾。

学校应当开展学生健康咨询活动。

学校应当建立学生健康管理制度。根据条件定期对学生进行体格检查，建立学生体质健康卡片，纳入学生档案。对体格检查中发现学生有器质性疾病的，应当配合学生家长做好转诊治疗。

学校对残疾、体弱学生，应当加强医学照顾和心理卫生工作。

第十三章 组织机构与人员配备

13.1  使用单位

一、学校组织机构的含义

指按照学校一定的工作任务和目标，将组织成员按不同的工作性质、职务、岗位组合起来，形成层次恰当，结构合理的有机整体。

二、学校组织机构和管理体制

1、学校实行董事会领导下的校长负责制。

董事会是学校的管理决策机构，是学校法人财产权实际所有管理者。董事会根据需要决定成立另外具独立法人资质的相应非营利性基金会，并依照相关法律，决定学校法人资产委托或移除到基金会管理经营及其合作关系方式。

2、学校依法设立董事会，董事依法由举办者或其代表、校长、学校党组织负责人、教职工代表等人组成，成为学校管理层人员，每届任期年，可连选连任。其中三分之一以上的董事应具有五年以上教学经验。学校董事会中教职工代表不少于一人，由全体教职工民主选举产生。3、董事会设董事长一人，董事长由举办人推举，由董事会全体董事选举产生，并通常担任学校法人代表。

4、董事会行使下列职权：

（一）聘任和解聘校长；

（二）制定和修改学校章程、规章制度；

（三）制定学校的发展规划，批准年度工作计划；

（四）筹集办学经费，审核学校财务预算、决算；

（五）决定教职工的编制定额和工资标准；

（六）决定学校的分立、合并、托管、法人财产权的移除及学校终止；

（七）选举和罢免董事长，聘任和解聘董事、监事；

（八）确定学校法定代表人人选；

（九）按照学校董事会章程规定选举产生下一届学校董事会；

（十）决定其他重大事项。学校的分立、合并、变更、托管、法人财产权的移除，不能影响学校正常的教育秩序。

5、董事长行使下列职权：

（一）召集和主持董事会议；

（二）检查董事会决议的实施情况；

（三）检查学校财务状况；

（四）法律、法规和学校章程赋予的其他职权。

6、董事会每年定期召开一次会议，在每学年开学前召开。若三分之一以上董事提议，或董事长认为有必要的，应召开董事会临时会议，临时会议与定期会议通过的决议具有同等效力。

7、董事会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的其他董事召集和主持。董事会议按照出席会议董事人数，实行一人一票制，少数服从多数原则。

8、出席董事会议的人数须为全体董事会人数的三分之二以上，会议决议必须超过全体董事人数的二分之一通过方可生效，重大事项必须超过全体董事人数的三分之二通过方可生效。

9、经董事会决定，校长也可以是学校的法定代表人，对外代表学校，对内全面负责学校的教育教学和行政管理工作。校长在学校董事会的领导下，依法治校，全面负责学校行政工作，并行使下列职权：

（一）服从学校董事会的领导，执行学校董事会的决定；

（二）组织实施学校发展规划，拟订学校学期、学年工作计划、财务预算、决算报董事会审核；

（三）组织教学活动、教学研究和思想品德教育，实施素质教育；

（四）拟订行政组织机构的设置方案，提供学校骨干教师及行政中层干部人选，经董事会批准后执行、聘任；

（五）负责专业建设和师资队伍建设，做好人才的培养引进和使用工作，负责教师的聘任与管理工作，依法聘用和解聘教师；

（六）负责学校日常事务管理，主持校务会议并作出决策；

（七）负责执行董事会决定的学校基础建设工作，保护和管理学校资产，维护学校合法权益；

（八）实行校务公开，每年向教职工代表大会至少报告一次工作；

（九）经董事会同意，组织开展对外交流与合作；

（十）校长作为学校安全工作直接责任人，负责学校安全保卫和后勤保障工作，负责检查学校安全设施建设，制订学校安全管理制度和安全责任制度，组织实施学校安全管理工作；

（十一）行使学校章程规定的其他职责。

10、学校基层党组织按照中国共产党章程的规定开展党的活动，发按政治核心作用，把握社会主义办学方向。学校党组织领导班子成员可以通过学校章程规定的程序进入学校的董事会和行政管理机构，党员校长、副校长等行政机构成员可按照党的有关规定进入党组织领导班子。学校依靠基层党组织，充分发挥教职工代表大会、工会等群众组织的作用。

11、学校建立以教师为主体的教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理和进行民主监督。凡与教职工利益直接相关的福利和校内分配实施方案，以及有关教职工聘任、考核、奖惩的办法，都由董事会提出方案，经教职工代表大会审议通过。学校工会作为教职工代表大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

12、学校设立监事会或监事，监事会成员为三人。监事每届任期四年，可连选连任。

13、监事在举办者、学校教职工代表或主管部门推荐的人员中产生或更换。监事会中的教职工代表由学校教职工民主选举产生。学校董事、校长、各部门主任及财务负责人不得兼任监事。

14、监事会或监事行使下列职权：

（一）检查监督学校贯彻落实学校章程、董事会章程和贯彻执行董事会决议的情况；

（二）监督学校中层以上管理人员履行职责、遵守法律法规和学校章程的行为；

（三）检查学校执行董事会制定的用人原则和审批的年度教职工的编制定额及其工资标准的执行情况；

（四）定期对教育教学工作和管理进行督导，对教学质量进行评估；

（五）定期对学校预算、决算进行内部审计；

（六）检查资产的管理与维护保全情况；

（七）对董事会提出监督的重要事项和学生、教职工要求监察的重大事项进行监督。

15、监事会会议实行一人一票制。监事会决议须经全体监事过半数表决通过方可生效。

16、学校依法实行信息公开，切实保障教职工、学生、社会公众对学校重大事项、重要制度的知情权、参与权、表达权和监督权。

17、学校依法健全校内纠纷解决机制，综合运用信访、调解、申诉等争议解决机制处理学校内部各种利益纠纷。学校建立校内申诉制度。分别成立校内学生申诉处理机构和校内教师申诉处理机构，明确申诉处理机构的人员组成、受理及处理规则。

18、学校依法接受教育行政部门及其他政府相关部门的领导或指导、管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。

六、建设管理机构

（一）项目承办组织

本项目代建单位是珠海汇华基础设施投资有限公司，并组成筹建小组。

（二）筹建组职责

1、负责项目的组织、协调与管理；对建设工程安全、质量、工期等负领导责任。

2、负责项目建设过程中招标采购及外协内联、安全保卫工作。

3、负责项目建设过程中的工程质量、工程进度、工程成本的技术监督与管理工作。

4、负责项目建设过程中的资金管理。对项目资金实行专账管理、专款专用

人力资源配置

一、人力资源配置的依据

1、国家有关劳动法律法规及规章

2、学校的目标、任务和学校的规模

3、《广东省中小学教职员编制标准实施办法》粤机编办[2008]73号

二、人力资源配置

1、学校领导职数配备与机构设置

本项目在校学生按1620人，根据《广东省中小学教职员编制标准实施办法》，本项目校级领导职数限额为4名。内设管理机构人员为2人。以上小计6人。

2、教职员基本编制标准

根据《广东省中小学教职员编制标准实施办法》：

小学城市教职员与学生比为1：19，按此计算，本项目小学部需教职员57人。

初中城市教职员与学生比为1：13.5，按此计算，本项目初中部需教职员40人

根据《广东省中小学教职员编制标准实施办法》，为适应我省教育教学改革的需要，省内经济较发达地区可视当地财力情况，经本级机构编制管理机关和教育、财政部门同意，并报地级以上市机构编制管理机关批准后，按标准上浮一定比例（最高不超过50%）核定中小学教职员基本编制。考虑该部分人员编制目前沿无法落实实际编制人数，本项目暂不计算该部分按标准上浮的教职员编制。

3、附加编制的核定

根据《广东省中小学教职员编制标准实施办法》，中小学附加编制总额不得超过其教职员编制总额的10%。具体可参考以下标准核定：

（1）民族班，每班可增加0.5名编制。本项目暂不计算该附加编制。

（2）学生数低于本地区小学定编标准学生数的教学点，可增加1名编制；每个年级只有1个班且平均班额低于30人的偏远地区农村小学，可增加3—4名编制。

本项目暂不计算该附加编制。

（3）负责全乡镇小学、幼儿园业务指导与行政管理工作的乡镇中心小学，其所在乡镇人口5万人以下的可增加3名编制，5—10万人的可增加4名编制，10万人以上的可增加5名编制。本项目暂不计算该附加编制。

（4）在校学生规模达到1000人的中、小学和九年一贯制学校，在校寄宿生达到200人以上的中小学，以及学生规模达到500人的中小学分校，可增加1名专职心理教师编制。根据该标准，本项目增加1名专职心理教师编制。

（5）有省级、市级教育部门正式文件委托、承担示范和实验项目的中学可增加2—3名专任教师编制，小学可增加1—2名专任教师编制。本项目暂不计算该附加编制。

本项目附加编制总额按照其教职员编制总额的10%，暂定为8人。

4、小计

根据以上各项编制，本项目人力资源配置人数为6+57+40+1=104人。

第十四章  建设进度计划与工程招投标

14.1  项目建设进度计划

本项目计划2018年11月开工，2019年8月完工，9月正式投入使用。

2018年6月 完成项目的立项、可研编制等；

2018年7月-2018年9月 完成设计施工招标等前期工作；

2018年10月-2018年12月 完成地下土建工程；

2019年1月-2019年06月完成教学楼及校内配套设施土建工程；

2019年6月-2019年08月完成教学楼的土建工程的所有装饰工程；

具体见下表：

项目进度计划表

| 年份 月 工作内容 | 2018年 |  |  | 2019年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-6 | 7-9 | 10-12 | 1-6 | 7-9 |
| 编可研、项目立项 |  |  |  |  |  |
| 项目招标等前期工作 |  |  |  |  |  |
| 地下土建及装修工程 |  |  |  |  |  |
| 教学楼及校园配套设施住楼土建工程 |  |  |  |  |  |
| 教学楼及校园配套设施土建工程所有装饰工程； |  |  |  |  |  |

14.2  项目招投标方式和组织形式

1、招投标依据

1.1《中华人民共和国招投标法》

1.2《珠海市建设工程招标投标管理办法》

2、招标范围

本项目涉资额大，工程建设必须进行招投标，严格按照国家《招投标管理办法》、《广东省招标投标条例》以及《珠海市建设工程招标投标管理办法》第八条之规定进行。

3、招标方式

根据国家和珠海市的有关法律、法规依法进行招标。招标方式有公开招标和邀请招标两种方式，该项目可根据政府具体要求，建议采用公开招标的方式。委托公开招标的，应委托具有相应资质的招标代理机构代理招标；不采用招标方式的，按照有关规定办理。

本项目的建设由珠海汇华基础设施投资有限公司具体负责实施，按照固定投资限额，限时、按质开展项目建设工作。

4、投标单位资质要求

投标单位必须具有相应施工资质。

5、委托招标单位

选择当地信誉好，有资质的招标代理单位，委托招标。

6、招标程序

本项目招标基本情况见以下程序图：

组织招标工作小组

准备阶段

组织评标委员会

招标登记

招标文件编制

发布招标信息

接受投标申请

颁布招标文件

招标阶段

组织现场踏堪答疑

招标补充文件编制

接受投标文件

送审标底

开标

评标、定标

评标阶段

签发中标通知书

签定承包合同

第十五章  投资估算与资金筹措

15.1  投资估算范围

本估算包括工程方案内的建筑、装修及水、电气安装等费用。其中给排水工程包括连接市政给水、污水、雨水等系统；电气安装工程包括配电照明工程、防雷接地系统等；消防工程包括消防喷淋及消火栓系统等。

15.2  编制依据

本估算依据本项目推荐建设方案提出的各项技术参数、数据、初步方案设想，根据珠海市类似工程近期造价水平估算，并参照：

1、《广东省建筑工程综合定额》及计价办法（2010年）；

2、《广东省建筑工程概算定额》（2014）；

3、《广东省装饰装修工程综合定额》及计价办法（2010年）；

4、《广东省安装工程综合定额》及计价办法（2010年）；

5、《广东省市政工程综合定额》（2010年）及计价办法（2010年）；

6、《珠海工程造价信息》定期公布的材料价格；

7、《珠海工程造价信息》定期发布的建筑工程造价指数指标；

8、《国家计委办公厅关于出版〈投资项目可行性研究指南（试用版）〉的通知》（计办投资[2002]15号）；

9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（国家发改委、建设部[2006]1325号）。

15.3  投资估算编制说明

本投资估算参照广东省工程综合定额，工程量依据建筑方案估算，经济指标参考珠海市类似工程造价水平估算建安费用。工程建设其他费用按珠海市有关计费标准估算，预备费按建安费用与工程建设其他费用之和的10%估算。

15.4  采用的定额及费率指标

本项目工程总投资24202.33万元，其中建安工程费20003.29万元，工程建设其它费用2017.98万元，基本预备费1101.06万元，教学设备费1080万元。

项目投资估算具体详见下表：

| 珠海汇华实验学校新建工程投资估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 投资(万元) | 备注 |
| 一 | 建筑安装工程费 |  |  |  | 20003.29 |  |
| 1 | 地下室工程 | m2 | 5000 | 4800 | 2400.00 |  |
| 1.1 | 土建工程 | m2 | 5000 | 4100 | 2050.00 | 含桩基础，人防、结构混凝土、钢筋、模板、装饰工程等等 |
| 1.2 | 安装工程 | m2 | 5000 | 700 | 350.00 | 含电气、消防、给排水、通风、智能化 |
| 2 | 地上工程 | m2 | 33276.77 | 3920 | 13044.49 |  |
| 2.1 | 土建工程 | m2 | 33276.77 | 2000 | 6655.35 | 含桩基础，人防、结构混凝土、钢筋、模板、装饰工程等等 |
| 2.2 | 装饰装修工程 | m2 | 33276.77 | 1200 | 3993.21 | 舞蹈室、美术室、音乐室、多功能厅、计算机教室、图书室等 |
| 2.3 | 电气照明工程 | m2 | 33276.77 | 250 | 831.92 | 含智能化 |
| 2.4 | 给排水工程 | m2 | 33276.77 | 110 | 366.04 | 含直饮水 |
| 2.5 | 消防工程 | m2 | 33276.77 | 130 | 432.60 |  |
| 2.6 | 空调工程 | m2 | 33276.77 | 200 | 665.54 | 办公室、多功能厅、食堂等空调区域，按建筑面积的30%考虑 |
| 2.7 | 通风工程 | m2 | 33276.77 | 30 | 99.83 |  |
| 3 | 软基处理工程 | m2 | 8207 | 300 | 246.21 | 含土方开挖回填，基坑支护（无施工方案，总价浮动较大） |
| 4 | 基坑支护工程 | m2 | 5000 | 900 | 450.00 | 含土方开挖回填，基坑支护（无施工方案，总价浮动较大） |
| 5 | 绿色建筑工程费 | m2 | 33276.77 | 120 | 399.32 | 按绿建二星标准 |
| 6 | 室外工程 | m2 | 23793.00 | 905.00 | 2153.27 | 按总用地面积50%估算 |
| 1 | 铺装工程 | m2 | 23793.00 | 475 | 1130.17 | 含道路、广场铺装及景观工程 |
| 2 | 绿化工程 | m2 | 23793.00 | 100 | 237.93 |  |
| 4 | 室外给排水及消防工程 | m2 | 23793.00 | 80 | 190.34 | 含市政水表接驳 |
| 5 | 室外电气照明 | m2 | 23793.00 | 50 | 118.97 |  |
| 6 | 海绵绿化工程 | m2 | 23793.00 | 200 | 475.86 |  |
| 7 | 室外配套工程 |  |  |  | 950.00 |  |
| 1 | 室外配电房 | 项 | 1 |  | 100.00 | 含钢筋、混凝土、模板、装饰安装工程 |
| 2 | 体育场工程 | 项 | 1 |  | 500.00 | 类似项目估算 |
| 3 | 大门及围墙工程 | 项 | 1 |  | 300.00 | 含围墙、门卫室、大门、垃圾房等 |
| 4 | 维持教学秩序安全措施费 | 项 | 1 |  | 50.00 | 分期建设，安全围护等 |
| 8 | 高低压配电设备 | 负荷 | 1000 | 1800 | 180.00 | 按1000kVA负荷 |
| 9 | 高压进线工程 | 米 | 2000 | 900 | 180.00 | 按2公里路径 |
| 二 | 第二部分工程建设其他费用 |  | 计费基础 | 费率/单价 | 2017.98 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 160.03 | 财建[2002]394号 |
| 2 | 工程咨询费（项目建议书） |  |  |  | 3.00 | 按招标文件 |
| 3 | 工程咨询费（可行性研究报告） |  |  |  | 6.00 | 按招标文件 |
| 4 | 勘察测量费 |  |  |  | 141.70 | 计价格[2002]10号文,按设计费的25%计算 |
| 5 | 工程设计费 |  |  |  | 566.80 | 计价格[2002]10号文 |
| 6 | 海绵绿化工程设计费 |  |  |  | 45.00 | 市场价暂估 |
| 7 | BIM软件技术服务费 |  |  |  | 30.00 | 市场价暂估 |
| 8 | 勘察及施工图技术审查费 |  | 勘察设计费 | 6.50% | 48.00 | 发改价格[2011]534号 |
| 9 | 造价咨询费 |  |  |  | 175.97 | 粤价函[2011]742号 |
| 10 | 招标代理费 |  |  |  | 0 | 中标单位支付 |
| 11 | 检测检验费 |  | 工程费 | 1% | 200.03 | 按工程费1%估算 |
| 12 | 工程监理费 |  | 工程费 | 内插法 | 393.46 | 发改价格[2007]670号 |
| 13 | 交通评估费 | 项 | 1 | 200000 | 20 | 类似项目估算 |
| 14 | 地质灾害评估费 | 项 | 1 | 90000 | 9 | 发改办价格[2006]745号 |
| 15 | 雷击风险评估费 |  | 工程费 | 1.5‰ | 30 | 粤价函[2004]409号 |
| 16 | 空气检测费 | m2 | 33276.77 | 4 | 13.31 | 按照地上建筑面积*4元/m2 |
| 17 | 环境影响评价费 | 项 | 1 |  | 4 | 计价格[2002]125号 |
| 18 | 节能评估费 | 项 | 1 |  | 5 | 类似项目估算 |
| 19 | 水土保持方案编制费 | 项 | 1 |  | 10 | 类似项目估算 |
| 20 | 绿建咨询费 |  |  |  | 10 | 按招标文件 |
| 21 | 绿建设计费 |  |  |  | 10 | 按招标文件 |
| 22 | 绿色建筑星级评价设计认证费用 | 项 | 1 |  | 30 | 粤建节协〔2013〕09号，按绿建二星标准 |
| 23 | 白蚁防治费 | m2 | 33276.77 | 2 | 6.66 | 粤价[2002]370号文 |
| 24 | 场地准备及临时设施费 | m2 | 工程费 | 0.50% | 100.02 | 建安工程费*0.5% |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 1101.06 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 1101.06 | （一+二）×5% |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  | 0 | 暂不考虑 |
|  | 合计（一+二+三） | m2 | 38276.77 | 5473.71 | 23122.33 |  |
| 四 | 教学设备费 |  |  |  | 1080.00 | 36个班，每个班按30万标准 |
| 五 | 总投资估算 | m2 | 38276.77 | 6322.98 | 24202.33 | （一+二+三+四） |
| 根据项目招标文件，本估算按新建一所36班的九年一贯制进行估算。 |  |  |  |  |  |  |

15.5  投资估算结果

本项目建设的资金总额为24202.33万元。

15.6  资金筹措

项目建设资金由珠海汇华基础设施投资有限公司筹备。

第十六章 社会评价

16.1  项目对社会的影响分析

珠海汇华实验学校是高栏港地区中小学义务教育的重要组成部分，本项目的建设可以进一步满足高栏港平沙镇中小学义务教育的需求，促进高栏港义务教育事业的健康发展。

珠海汇华实验学校建成后，学生的学习条件、学习环境能得到极大的改善，在“绿色校园”的氛围中健康成长，建成后的珠海汇华实验学校将是一个布局合理、建筑协调、功能齐全的学校，为学生提供良好、安全的学习条件和生活环境。

本项目属于教育基础设施建设项目，是真正落实教育优先发展战略的体现。本项目的建设将不仅适应时代潮流的发展，更是体现“以人为本”和构建“和谐社会”的需要。项目的建设将为学生打好基础、为家庭谋取幸福、为地方创建育教环境、为国家造就栋梁，对学区及周边区域的社会进步、经济发展都是十分有利的，所产生的社会影响和社会效益将是十分显著的。

16.2  项目所在地的互适性分析

为了分析当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系，有必要分析和预测与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营的态度及参与程度。项目所在地不同利益群体分析表详见下表。

项目所在地不同利益群体分析表

| 利益群体 | 对项目的兴趣 | 对项目的态度和要求 | 对项目的支持力度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、直接利益群体 |  |  |  |
| 1、珠海高栏港区市民及单位 | 项目直接受影响者。项目施工对其生活和工作带来一定的影响，但项目建成可提高高栏港区的公共教育设施配套，提供大量的中小学学位，满足市民子女的学位需求，解决学位紧缺的现状。 | 对项目表示理解和支持。施工期采取必要的环境保护措施，希望尽快建成。 | 大 |
| 2、项目建设管理单位、施工、设计、监理等。 | 项目的直接受益者。项目实施可增加收入，提高单位知名度和实力。 | 作为实施项目的建设者，使本项目按计划按目标建成。支持项目建设。 | 大 |
| 二、间接利益群体 |  |  |  |
| 1、珠海市及高栏港区政府 | 代表市、区级政府对项目进行审批决策，希望通过项目建设，完善高栏港区公共教育设施配套，提高片区及城市竞争力。希望项目能够如期建设，为地区经济和社会发展作出贡献。 | 支持项目建设。对项目有宏观管理权力 | 大 |
| 2、项目所在区域的房地产开发商及房产所有者 | 项目的间接受益者。项目的实施将使他们的房产具有更大的升值潜力。 | 极力支持项目建设。 | 很小 |
| 3、当地企业 | 项目的间接受益者。项目实施将为企业员工提供便利、优质的基础教育服务，有利于企业吸引人才和提高企业竞争力。 | 极力支持项目建设。 | 很小 |

16.3  社会评价结论

综上分析与评价，项目与所在地有着较强的互适性，具有良好的社会效益。项目建设对配合国家、广东省、珠海市及高栏港区加快基础教育事业发展建设，对完善珠海高栏港区公共教育设施配套体系起积极作用。

在项目未来建设中，应重视广大市民及各界专业人士积极参与，建立有效的参与机制，增强市民对项目的理解与认同，力争取得社会各方面的支持。

第十七章 风险分析

17.1  项目主要风险因素

一、运营风险

项目建设主要是体现社会效益，又是政策性与示范性工程项目，政府财政有很大的保障，因此本项目的运营风险很小。

二、环境影响风险

（1）项目对外部环境影响风险

主要是工程建设和运营期排污对周围水资源、自然环境等产生较小的负面影响，不需要增加大量投资进行治理等。

（2）外部环境对项目影响风险

由于本项目建设用地位于珠海市平沙镇庆平路南侧，东面为平南一街，外部环境良好，对项目运营的影响较小。

三、技术与工程风险

（1）设计风险是项目设计和建设过程中的主要风险之一。建设工程是一项技术性较强、责任较重的繁杂工作，对于设计单位的业务与组织管理能力要求比较高。在设计时难点在于投资额受到严格控制，功能要求又很高。

（2）施工的风险

建设工程涵盖内容较多且较为复杂，对施工单位的业务与组织管理能力要求很高、很专业。施工直接影响到本项目的成败。

四、组织管理风险

（1）项目组织管理模式风险

项目组织管理模式确定项目管理的总体框架、项目参与各方的职责、义务和风险分担，在很大程度上决定了项目的合同管理方式、项目建设进度、工程质量和造价等，因此，项目组织管理模式的合理与否，将给项目带来不同的风险损失。

（2）组织与团队合作风险

项目的主要参与者包括项目业主、代建单位、政府部门、承包商与咨询工程师等，项目参与各方的动机与目的不一致以及项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致，都将给项目造成工程量增加、投资增加、工期延长、质量下降等损失。

（3）廉政建设风险

由于项目具有工程复杂、工程环节多、项目的主要参与者多等特点，因此，项目管理容易滋生腐败，项目内部组织不当、管理混乱或主要管理者能力不足、人格缺失等，都将给项目造成各种各样损失。

五、政策风险

由与其他原因造成财政政策的变化，给项目造成财政支持的不足等财政政策原因，将给项目带来工程停工等损失。

六、外部协助条件风险

外部协作条件风险主要是供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础配套设施是否具备和完善，如果上述条件不具备，将会大大增加项目的投资，延误项目工期，对项目的建设和实施都非常不利。

七、社会影响风险

本项目是满足周边居民的学位需求，容易得到市民支持，社会影响较小。

八、安全风险

建筑项目涉及安全因素较多，对安全因素及其造成严重程度识别与估计不足，将可能给项目带来较大的影响。

17.2  风险程度分析

项目在建设和生产运营过程中的风险因素和风险程度分析见下表。

风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素名称 | 风 险 程 度 |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灾难性 | 严重 | 较大 | 一般 |  |
| 1 | 运营风险 |  |  |  | √ |  |
| 2 | 环境影响风险 |  |  |  | √ |  |
| 3 | 技术与工程风险 |  |  | √ |  |  |
| 3.1 | 设计 |  |  | √ |  |  |
| 3.2 | 施工 |  |  | √ |  |  |
| 4 | 组织管理风险 |  |  |  | √ |  |
| 4．1 | 管理模式 |  |  |  | √ |  |
| 4．2 | 组织与团队合作 |  |  |  | √ |  |
| 4．3 | 廉政建设 |  |  |  | √ |  |
| 5 | 财政政策 |  |  |  | √ |  |
| 6 | 外部协助条件风险 |  |  |  | √ |  |
| 7 | 社会影响风险 |  |  |  | √ |  |
| 8 | 安全风险 |  |  | √ |  |  |

17.3  风险防范措施

一、建设及运营风险

项目由珠海汇华基础设施投资有限公司主要负责，建设风险低。

本项目使用单位珠海汇华实验学校为公立学校，运营风险低。

二、环境风险

（1）项目对外部环境影响风险

项目的从规划到建设均要坚决落实国家法律与规范，并做好其他环保措施，使项目建设不会或者尽量降低对环境的影响。

（2）外部环境对项目影响风险

在建筑设计时，要求考虑基础的隔振措施，以免对项目内部教学及周边的居民区造成影响。

三、技术与工程风险

（1）建筑设计风险

可以通过聘请有相近项目设计经验的设计公司作为设计顾问，从设计开始一道参与设计工作，直至项目完工精心设计。同时合理有效地组织施工和管理，使项目的投资、进度控制在计划范围。

（2）施工的风险

加强项目施工建设管理，委托具备相应资质，且信誉良好的施工单位和监理单位承担项目的建设和监理任务，严格控制工程成本、施工进度和工程质量，保证工程能够顺利竣工。可以通过聘请有相近项目施工与监理经验的公司作为顾问，同时合理有效地组织施工和管理，使项目的投资、进度控制在计划范围。

四、组织管理风险

（1）项目组织管理模式风险

项目组织管理模式的确定在很大程度上是由项目的特点决定的。类似工程项目吸收国内同类项目相关管理模式的有益经验，广泛听取各种意见，合理选择与运作项目组织管理模式，将项目风险损失降到最低。

（2）组织与团队合作风险

通过严格选择适当的管理者、加强团队建设降低管理风险，通过完善项目参与各方的合同，加强合同管理，降低项目组织风险。

（3）廉政风险

通过加强廉政制度建设、严格政府投资项目建设程序、增加项目透明度、广泛接受社会监督等措施，降低腐败风险。

五、政策风险

本项目作为公共教育体系的重要组成部分，项目的政策风险相对较低，涉及本项目的国家及珠海市的财政政策比较稳定。

六、外部协助条件风险

项目的外部协作条件风险相对较低，本项目的运输、供水、供电、通讯等来源有保证。

七、社会影响风险

做好项目工程建设必要性的宣传工作，积极、及时地按国家和地方政府的政策规定做好项目的前期工作，使当地社会与公务员能理解、支持和配合本项目的规划和建设。

八、安全风险

加强安全预评价、安全验收与评价、安全现状调查与综合评价、专项安全调查与评价等制度建设，密切安全生产监督管理部门联系，自觉接受安全生产监督管理部门管理与指导，降低项目安全风险。

第十八章  结论与建议

知识是人类社会发展的原动力，而教育是人类获得知识的本源。当今社会是一个知识经济型社会，知识和拥有知识的人才是未来经济增长最宝贵的战略资源，教育与科教已经成为经济和社会发展的引擎。

初级中学教育是基础教育的重要组成部分，初级中学的建设是珠海教育事业发展的一个难得的契机。办好初级中学教育，对提高珠海人口素质、缓解珠海本地人才的短缺起到不可忽视的作用。该项目的建设为此提供了物质条件。

随着珠海经济社会的快速发展，居住人数逐年增多，中小学适龄学生人数以每年 2-3 个班的速度增长。随着国家二胎政策的开放，该片区学位紧张的情况势必加剧。为进一步改善学校办学条件，增加学位数量，满足平沙镇人民群众逐年提高的学位需求，结合平沙镇学校学位的实际情况，将珠海汇华实验学校建设纳入近三年教育建设计划。该项目按计划建成投入使用后，班数将有 36 个教学班+6个活动教室，可以较好地解决目前平沙区域学位短缺的问题。

近年来，高栏港区大力实施“科教兴区”、“人才强区”战略，牢固坚持“教育优先发展”方针，把“办好人民满意的高栏港教育”作为不懈追求，从2009-2014年，先后投入12.2亿元，强势推进教育现代化建设，引领各类教育在“均衡、优质、协调、特色、跨越”的轨道上快速发展。近年生源逐年增多，《珠海市中长期教育改革和发展纲要（2010-2020 年））中提出：“健全城乡一体化教育发展机制。实行全市城乡统一的义务教育学校建设标准、教职员编制标准、教职员工资标准和公用经费标准，以满足常住人口子女就近入学为目标，合理规划义务教育学校建设，实行教师配置、经费拨付、学位分配城乡一体化。” 平沙镇区域内各小区开发已极具规模，人口及外来人口每年增量递增，但在近几年的投入中，在该区域内新建的义务教育阶段学校较少，教育设施的配套明显滞后于城市发展步伐。现有义务教育阶段学校的办学规模已不能适应该区域学生就学的需要，都出现了班额过大、学位紧缺等种种问题，学生上学难。因此，项目建设是满足常住人口子女就近入学为目标，落实合理规划义务教育学校建设，合理配置教育资源，化解班级学生人数超额矛盾的需要。

本项目珠海汇华实验学校的建设，是珠海市中长期教育改革和发展规划的需要，是促进高栏港区义务教育事业的健康发展的客观要求。项目建设具有明显的社会效益和城市效益，建议有关部门给予批准立项。

18.1 结论

1、珠海汇华实验学校新建工程建设选址合理，符合平沙新城的总体发展规划要求。

2、该项目建设符合《广东省义务教育标准化学校标准》的要求，项目设计方案合理，技术先进，结构安全可靠，实施计划科学，项目的节能环保，安全，消防措施得力。

3、项目建成后，珠海汇华实验学校将解决我市平沙新城中小学学位紧张问题。

4、本报告从项目的背景、项目建设的条件、建设规模和建设内容、环境保护与节能、劳动安全与消防、项目投资额、实施进度安排、经济效益和社会效益的评价，论证了珠海汇华实验学校新建工程的建设十分必要和迫切。

18.2 建议

在工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取周边其他项目的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保项目的顺利推进。

项目建设在前期策划、招投标、设计、施工、竣工验收等环节均应加强成本控制，在保证工程质量的前提下，合理科学的控制成本，努力降低造价，确保工程顺利运营。

为解决平沙新城中小学学位紧张问题，珠海汇华实验学校新建工程项目的建设须尽快落实。任务重，时间紧，项目建设各环节涉及到的有关部门需通力合作，以确保项目顺利实施并按期投入使用。

第十九章  附件

- 珠海汇华实验学校用地红线图

- 高栏港经济区2018年政府投资项目计划表（储备项目）

3、关于同意筹建珠海汇华实验学校的批复